招标编号：GZBBFA202510270002

2025年中国电信贵阳分公司低压动力设备维护抢修服务框架采购

招标文件

招标人：【中国电信股份有限公司贵阳分公司】

招标代理机构：【中通服供应链股份有限公司贵州分公司】

【2025】年【10】月【30】日

目  录

第一章  招标公告	1

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法（综合评估法）	33

第四章 商务及合同条款	46

第五章 技术规范书	72

第六章  投标文件格式	92

第七章  其他	136

第一章  招标公告

本招标项目为2025年中国电信贵阳分公司低压动力设备维护抢修服务框架采购项目，（招标编号：GZBBFA202510270002），招标人为中国电信股份有限公司贵阳分公司，招标代理机构为中通服供应链股份有限公司贵州分公司。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人（以下简称投标人）参加投标。

- 项目概况与招标内容

  - 项目概况

本项目为2025年中国电信贵阳分公司低压动力设备维护抢修服务框架采购，服务内容主要为贵阳分公司机房阀控式密封蓄电池、-48V直流电源、240V直流设备、低压配电设备、ATS设备、断路器、直流配电设备、防雷等设备维护抢修服务。具体详见招标文件第五章技术规范书。

  - 招标内容

本项目为2025年中国电信贵阳分公司低压动力设备维护抢修服务框架采购，本次采用框架+订单形式，预估金额120.2万元人民币（不含税），最终采购数量以实际结算为准，框架合同预估金额按采购预估金额签订。

【本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

  - 本项目不划分标包及份额。

  - ★服务时间：7*24小时响应。

  - ★服务期限：自合同签订之日起12个月。

  - ★服务地点：贵州省范围内指定地点。

  - ★本项目设置不含税折扣最高限价100%，投标人不含税折扣报价高于不含税折扣最高限价的，其投标将被否决。

- 投标人资格要求

  - 投标人基本资格要求

（1）投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构，具备有效期内的合法企业工商营业执照。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。

（2）投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（3）投标人须承诺为本项目开具增值税专用发票（提供承诺函，承诺函格式自拟）。

（4）本项目不接受联合体投标（提供承诺函，承诺函格式自拟）。

（5）投标人须具备行政主管部门核发的有效安全生产许可证。

（6）投标人须具备行政主管部门核发的有效电力工程施工总承包三级及以上资质证书或输变电工程专业承包三级及以上资质证书。

注：如已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市（2020）94号）规定取得新资质证书的，资质相应等级对应上述要求。

（7）投标人须具备国家能源局或其派出机构颁发的许可类别和等级为承装类五级及以上、承修类五级及以上、承试类五级及以上的承装（修、试）电力设施许可证。

注：或依据《国家能源局关于做好承装（试）电力设施许可证换领和延续工作的通知》（国能发资质〔2025〕44号）国家能源局或其派出机构颁发的有效的同专业、同等级及以上资质。

（8）投标人至少为本项目提供1名特种作业人员，且须持有应急管理部门（或原安全生产监督管理局）颁发有效的电工作业证。

注：须提供身份证正反面扫描件、证书扫描件、投标人为其缴纳的2025年1月至投标文件递交截至时间前任意连续3个月及以上社保证明材料扫描件，资料未提供或提供不全则无效。

（9）投标人至少为本项目提供1名特种作业人员，且须同时持有应急管理部门（或原安全生产监督管理局）颁发有效的高处作业证。

注：须提供身份证正反面扫描件、证书扫描件、投标人为其缴纳的2025年1月至投标文件递交截至时间前任意连续3个月及以上社保证明材料扫描件，资料未提供或提供不全则无效。

  - 投标人不得存在下列情形之一

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（投标截止时间前36个月）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（投标截止时间前60个月）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（投标截止时间前60个月）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本招标项目的代建人；

（12）为本招标项目的招标代理机构；

（13）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）中国电信在职员工违规担任供应商法定代表人并参与采购活动的；

（17）中国电信集团有限公司/中国电信股份有限公司中层及以上管理人员违反有关领导人员配偶、子女及其配偶经商办企业行为管理规定，其配偶、子女及其配偶经商办企业参与采购活动的；

（18）中国电信领导人员离职或退休后三年内违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关规定任职、投资入股的私营企业、外资企业和中介机构，参与其原任职单位采购活动的；

（19）【其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人及其投标产品在本项目中执行禁止采购处理措施的；

（20）法律法规、招标文件限定的其他情形。

  - 各投标产品资格要求：无。

2.4 各投标产品制造商（集成商、软件开发商等）资格要求；无。

2.5 各【评价检测】：无。

- 2.6各法律法规规定的其他要求。

- 资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

- 招标文件的获取

  - 招标文件获取时间:【2025年10月31日09时00分至2025年11月05日17时00分】（北京时间，下同）。

  - 招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

4.2.1登录“【中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“7投标人注册”。】

  - 招标文件费用：【获取本招标文件不收取费用。】

- 投标文件的递交截止时间（即投标截止时间）为：2025年11月18日10时00分。

  - 电子投标文件的递交：【登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。】

  - 本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，【招标人/招标代理机构】邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。

- 【样品的递交】：/

- 投标人注册

- 7.1	【中国电信阳光采购网】注册

- 未注册过的潜在投标人，须通过【中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）】首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。

- 7.2 CA证书办理

- 参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。【CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网首页“操作指引-CA办理”。】

- 7.3技术支撑联系方式

服务热线：010-56107929 /010-56107880

服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）

ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）

- 发布公告的媒介

本招标公告同时且仅在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）上发布，其他媒介转载无效。

- 联系及异议接收方式

8.1联系方式

招 标 人：中国电信股份有限公司贵阳分公司

地    址：贵州省贵阳市云岩区半边街17号

邮    编：【550000】

联 系 人：余老师

电    话：0851-86619420

电子邮件：【/】

招标代理机构：中通服供应链股份有限公司贵州分公司

地    址：贵州省贵阳市金阳北路27号麒龙贵州塔16楼招标部

邮    编：【550000】

项目总负责人：李琦

项目经理：廖吉飞 18085189857

项目联系人：黄娟15285220146、李欣骏13308519735、雷雨薇18198623251

电子邮件：1874218120@qq.com

开户名：中通服供应链股份有限公司贵州分公司

账号：3113230078540000105

开户行：中信银行股份有限公司贵阳林城西路支行

8.2异议接收方式

【登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。】

招标代理机构：【中通服供应链股份有限公司贵州分公司】

【2025年10月30日】

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本投标人须知前附表是对投标人须知正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人名称：中国电信股份有限公司贵阳分公司 招标人地址：贵州省贵阳市云岩区半边街17号 招标人联系方式：余老师 0851-86619420 |
| 1.1.3 | 招标项目名称 | 项目名称：2025年中国电信贵阳分公司低压动力设备维护抢修服务框架采购 招标编号：GZBBFA202510270002 |
| 1.2 | 资金来源 | ☑招标人自筹 □使用财政资金 □银行贷款 □国家融资 □其他： |
| 1.3 | 招标范围 | 详见第一章【招标公告】。 |
| 1.4 | 标包划分 | ☑不划分标包 □标包招标 |
| 1.5.1 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 |
| 1.6 | 招标组织形式 | □自行招标 ☑委托招标代理机构代理招标 招标代理机构名称：【中通服供应链股份有限公司贵州分公司】 招标代理机构地址：【贵州省贵阳市金阳北路27号麒龙贵州塔16楼】 招标代理机构联系人：【黄娟】 招标代理机构电话：【15285220146】 |
| 1.7 | 资格审查方式 | □资格预审，本项目已完成资格预审。 ☑资格后审，资格条件详见第一章【招标公告】。 |
| 1.8.1 | 投标人不得存在的情形 | 本条款替换为： □资格预审，详见资格预审文件。 ☑资格后审，详见第一章【招标公告】。 |
| 2.1.1 | 招标文件的组成 | 本条款替换为： 第一章 招标公告 第二章 投标人须知 第三章 评标办法 第四章 合同条款 第五章 技术规范书 第六章 投标文件格式 第七章 其他 |
| 2.1.3 | 招标文件实质性要求的标识及非实质性要求的偏离要求 | （1）招标文件中标识“★”的条款，均为实质性条款，投标人任何不满足实质性条款的投标均将被否决。 （2）非实质性要求的偏离要求：允许偏差的最大范围/、最高项数4项，超出最大范围、最高项数视为实质性偏离。 |
| 2.1.4 | 是否以单项报价核定低于成本 | □不要求 ☑要求，具体要求如下：评标委员会发现投标人的单项报价明显低于其他投标报价，认为投标报价可能低于成本的，将书面要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会将否决其投标。 |
| 2.2.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，踏勘现场的时间、地点：【/】 |
| 2.3 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开投标预备会时间、地点：【/】 |
| 2.4.1 | 投标人提出澄清问题的截止时间和方式 | 截止时间：【2025年11月07日10时00分】 提出澄清的方式：【通过中国电信电子采购系统提出】 |
| 2.4.2 | 招标人发出招标文件澄清或者修改的截止时间和方式 | 截止时间：【2025年11月07日10时00分】前 发出澄清或者修改的方式：【通过中国电信电子采购系统发出】 |
| 2.4.4 | 投标人确认收到澄清或者修改的时间和方式 | 【投标人收到澄清或修改文件后1日内以书面方式确认（包括中国电信电子采购系统等形式）】 |
| 2.5 | 招标文件的异议 | 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前【登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出】。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。已作出明确答复，且无新的事实证据，就同一事项反复提出异议的，不予受理。 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标文件需按照以下顺序编制 3.1.1第一分册 商务投标文件 - 商务投标文件封面 - 初步评审索引表 - 商务评审索引表 - 投标专用印章授权函（如有） - 投标函 - 法定代表人/负责人身份证明 - 法定代表人/负责人授权委托书 - 廉洁投标承诺书 - 特定关系信息收集表 - 近【五】年发生的诉讼及仲裁情况 - 招标代理服务费支付承诺函 - 资格审查资料 - 投标人控股及管理关系情况申报表 - 合同条款偏离表 - 网络及信息安全承诺书 - 投标保证金 - 基本开户银行情况 - 知识产权不侵权承诺函 - 主要股东和高管人员信息表 - 不的存在的情形（承诺函） - 投标人提供的其他商务及服务部分资料 第二分册 技术投标文件 - 技术投标文件封面 - 技术服务评审索引表 - 技术规范书偏离表 - 技术规范书点对点应答 - 技术建议书 - 投标人提供的其他技术评分部分资料 第三分册 报价文件 - 报价文件封面 - 投标一览表 |
| 3.2.2 | 投标文件应答和编写 | 投标文件应答和编写的具体要求如下： （1）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。 （2）投标人应当认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。 （3）投标人递交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有往来函电均应当使用中文。投标人递交的证明文件和文献可以使用另一种语言，但相应内容应当译成中文，在解释投标文件时以中文译本为准。 |
| 3.2.5 | 电子投标文件的编制 | 投标人需按照如下要求编制电子投标文件： （1）【电子投标文件需使用专用制作工具编制，投标人需通过中国电信阳光采购网“操作指引-电子采购-驱动和投标文件制作工具下载指引”模块，按指引下载并安装“中国电信投标文件制作工具”。】 （2）投标文件需按照组成部分分别完成编制，单个组成部分大小不超过50Mb，总容量不超过500Mb。 （3）电子投标文件以及相关证明文件均须清晰可读，明确要求的内容不得遮盖、隐藏，否则视为未提供。 （4）电子投标文件须使用投标人CA数字证书签章和加密，未按规定签章和加密的电子投标文件无法上传。 （5）需投标人与其他第三方共同签字盖章的文件、需联合体各方签字盖章的文件，投标人与其他第三方均应按文件要求进行签字盖章，并上传扫描件，如制造商授权函、联合体协议书等； 仅需第三方签字盖章的文件，投标人应上传经第三方签字盖章后的扫描件，如要求制造商单独提供的供应商网络信息安全承诺书等； 解密成功的投标文件中，仅需投标人签字盖章的文件，视为已按招标文件要求进行了签字盖章。 （6）投标产品制造商注册地在中华人民共和国境外（与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家或地区）及香港、澳门、台湾地区，必须使用代理商投标和签订销售合同且无法加盖单位公章的，投标文件中需制造商出具的文件应由有签署权的代表签字确认，并提供委托签署权的相关证明材料。 （7）投标保证金（如有）以支票、汇票、投标保函、保险等形式递交的，必须递交纸质原件（采用线上开具的情况除外，如：电子保险），且应密封装于独立的信封内，信封上标明“投标保证金”字样，并在封口处加盖单位公章或投标专用章的骑缝章。 （8）如业绩等证明文件超出电子投标文件单个组成部分大小限制，须按下方操作： ①投标人须在“中国电信投标文件制作工具”中对应文件位置上传业绩情况表及说明等文件，说明中必须包含“该证明文件超过50Mb，我方承诺在电子采购系统上递交的大附件为真实有效的文件”。 ②该证明文件通过中国电信电子采购系统“投标文件递交-04大附件上传”进行提交。 |
| 3.3.3 | 最高投标限价或者其计算方法 | □不设置最高投标限价 ☑★设置最高投标限价，【详见招标文件第六章报价投标文件】 |
| 3.3.5 | 投标报价优惠条件 | □报优惠价 ☑不接受报优惠价 □报优惠价的其他方式：【/】 |
| 3.3.6 | 投标报价具体要求 | 本条款增加以下规定： （1）投标人需严格按照本项目招标文件中技术规范书、报价要求与报价格式进行报价，报价格式中各项报表中主要内容均必须填写，不得缺省或回避填写，否则评审时招标人有权对该项漏报项按照所有有效投标人该项的最高价进行核增，以核增后的价格作为评审价，以免费赠送作为招标人的采购价，由此引起的后果由投标人承担。 （3）投标人需严格按照本项目招标文件中技术规范书、报价要求与报价格式进行报价，如有多报，以该投标人的投标报价作为评审价，按招标文件规定的采购内容进行采购，合同签订时核减多报的金额。 （4）不含税单价报价最多可保留6位小数，含税单价和总价均按照四舍五入方式保留2位小数。 （5）价格计算原则应按照以下原则进行计算： 价格计算按照产品分项进行计算。 价款总价=单价*数量。 增值税款总价=单价*数量*增值税率。 价税合计=价款总价+增值税款总价。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | ★投标有效期：【120】天 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | ☑★要求递交投标保证金：投标保证金金额：【人民币11300.00元】 □无需递交投标保证金 |
| 3.5.2 | 投标保证金形式 | 投标保证金形式包括在中国注册的银行出具的银行保函、银行汇款、支票、汇票以及其他在中国注册的机构依法出具的投标保函、保险等，以银行汇款、支票、汇票等形式提交的投标保证金应当从投标人账户转出（依法必须招标项目应当从投标人基本账户转出）[必须接受银行保函形式的投标保证金] 以银行汇款等形式提交投标保证金的，投标保证金缴纳至如下账户：中通服供应链股份有限公司贵州分公司 开户名：中通服供应链股份有限公司贵州分公司 账号：3113230078540000105 开户行：中信银行股份有限公司贵阳林城西路支行 以银行保函、投标保函、保险形式提交投标保证金的，保函、保险中应当写明受益人为中国电信股份有限公司贵阳分公司 [招标人]，担保项目为2025年中国电信贵阳分公司低压动力设备维护抢修服务框架采购[招标项目名称]，担保有效期应覆盖投标有效期。保函、保险等原件应作为投标文件在投标截止时间前提交到：【贵州省贵阳市金阳北路27号麒龙贵州塔16楼招标部,联系人及电话：李欣骏 13308519735】。 如后期涉及退保证金及开票事宜，请联系何工：17784160062。 |
| 3.5.4 | 投标保证金不予退还的其他规定 | 本条款增加以下规定： 1、投标人在投标文件中提供虚假的文件和材料，意图骗取中标。 2、投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人向招标人或者评选委员会成员行贿谋取中标的。 3、中标人未能按照招标文件规定提交招标代理服务费的。 |
| 3.6.1 | 备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.1 | 投标文件份数 | 【投标文件形式和份数：经电子采购系统成功上传的加密电子投标文件一份。】 |
| 3.8 | 电子招标的投标文件上传形式 | 投标人须进入【中国电信电子采购系统】在投标截止时间前上传加密电子投标文件。投标人可进入电子采购系统查看电子投标文件上传结果，同时可在开标前进行CA证书匹配验证。 |
| 4.1.1 | 投标文件递交截止时间 | 详见第一章招标公告 |
| 4.1.2 | 投标文件递交地点 | 【通过中国电信电子采购系统递交】 |
| 4.1.3 | 投标文件签收凭证 | 【投标人通过电子采购系统上传加密电子投标文件后，电子采购系统反馈投标文件上传结果】 |
| 4.1.4 | 投标文件退还 | ☑不退还 □退还，【投标文件退还的具体要求】 |
| 4.1.6 | 电子招标投标文件递交异常的处理方式 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，中国电信电子采购系统应当拒收。 |
| 4.2.1 | 已递交的投标文件的修改或者撤回 | 【投标人可以自行进入电子采购系统撤回电子投标文件，电子采购系统将已上传电子投标文件删除，投标人可重新上传电子投标文件。】 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 【投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标】 |
| 5.3 | 开标现场的异议 | 【在开标时通过中国电信电子采购系统开标大厅“提出异议”模块提出】 |
| 5.4 | 电子招标开标的其他要求及异常处理 | 【电子投标文件由招标人/招标代理机构在递交截止时间后统一解密，投标人无需进行解密操作。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标人的投标文件未解密的，其他投标人的投标文件的开标可以继续进行。】 |
| 6.1.1 | 评标委员会组成人数 | 【5】人 |
| 6.3 | 评标方法 | □经评审的最低投标价法 ☑综合评估法 □其他： |
| 6.4 | 中标候选人推荐原则 | 1、第1次招标投标人数<3，重新招标； 2、重新招标后如有效投标人数>2，评标委员会根据综合评分由高到低推荐第1-2名有效投标人为中标候选人； 3、重新招标后如有效投标人数≤2，评标委员会根据综合评分由高到低推荐所有有效投标人为中标候选人。 4、综合评分相同的处理原则：综合得分相同的，技术得分高者排名优先；技术得分相同的，价格得分高者排名优先；价格得分相同的，商务得分高者排名优先；商务得分相同的，业绩累计金额高者排名优先。 |
| 6.5 | 投标人不足3家的处理方式 | 第一次招标投标人少于3个，分析失败原因并采取相应措施后，重新招标； 重新招标后投标人少于3个，有效投标人为2个的，评委说明理由后可继续评审； 重新招标后投标人少于3个，有效投标人为1个的，评委说明理由后可转为直接采购谈判。 |
| 7.1.2 | 邀请招标中标候选人公示的其他媒体 | 无 |
| 7.1.3 | 中标结果的异议 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当【在中标候选人公示期内】【登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。】招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。已作出明确答复，且无新的事实证据，就同一事项反复提出异议的，不予受理。 |
| 7.2.1 | 中标人确定 | □评标委员会直接确定中标人，中标人数量：【/】个 ☑招标人确定中标人，中标人数量：【1】个 |
| 7.2.2 | 中标原则 | 1、中标人数量1人，招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定； 2、推荐综合评分由高到低，排名第一的为第一中标人； 3、出现中标人放弃中标或被取消中标资格时，中标人可按顺序递补（有其他中标候选人）或重新招标。 |
| 7.2.3 | 确定中标人的特殊情形 | 在签订合同之前，中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金、被查实存在影响中标结果的违法行为、按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则应对投标人及产品在本项目中执行禁止采购处理措施、或未通过网络安全审查等情形的，【招标人按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标】。 |
| 7.2.4 | 中标人公示 | 采用公开招标方式的，招标人可以在“资格预审公告”或者“招标公告”发布媒介公示全部中标人，公示期不少于3日。 |
| 8.1.1 | 履约保证金金额和形式 | 不收取履约保证金。 |
| 9 | 招标代理服务费金额、交纳方式和时限 | 本条款增加如下规定： 9.1招标代理服务费采用差额定率累进法按照下表中的费率，并在此基础上下浮34.5%进行计算： 费率 中标金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000万元～1亿元; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1～5亿元; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 5～10亿元; 0.035%; 0.035%; 0.035%. 10～50亿元; 0.008%; 0.008%; 0.008%. 50～100亿元; 0.006%; 0.006%; 0.006%. 100亿以上; 0.004%; 0.004%; 0.004%. 例如：某货物招标，中标金额为6000万元人民币，则招标代理服务费计算方式如下： 100万元×1.5%=1.5万元 （500-100）万元×1.1%=4.4万元 （1000-500）×0.8%=4万元 （5000-1000）×0.5%=20万元 （6000-5000）×0.25%=2.5万元 合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元） 说明：招标代理服务费计算方法参考原《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知（计价格[2002]1980号）》、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）》和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格[2011]534号）》。 9.2 缴纳方式：【银行转账、汇款等形式】。 9.3中标金额计取依据：根据项目含税预估金额计算。 9.4 缴纳期限及周期：【中标人在收到招标代理服务费付款通知书后15日内向招标代理机构支付招标代理服务费】。 |
| 11 | 需要补充的其他内容 | 1.投标人在被评标委员会要求进行澄清或被要求提供企业资质、合同、人员资格证书等原件资料备查时，应在评标委员会发出澄清或备查通知时限内及时提供。 如投标人不能提供或不能够按时提供澄清资料、原件资料的视为“不满足”。不满足情形按以下方式处理：★属于否决事项的，投标文件将被否决；属于评分项的，按照评分细则进行评分。 2.评标委员会按照修正原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。★投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。 3.投标人报价低于成本价的，评标委员会以书面方式要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。★投标人不能合理说明或者不能按照澄清规定要求（包含时限、内容和证明材料等）提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价投标，评标委员会应当否决其投标。 4.不含税价超过限价的确认，评标委员会按照报价及增值税计算方法澄清。★投标人对于正确的计算结果不认可的，评标委员会应当否决其投标。 |
| 11.1 | ★支付方式 | - 根据维护部门考核结果，按实际结算金额每季度支付一次。考核方式详见技术规范书。 |
| 11.2 | ★团队人员名单 | 投标人对本项目提供的所有团队人员名单须作为合同附件，名单内人员变更需经甲方书面同意。 |
| 11.3 | ★合同有效期 | 自合同签订之日起12个月。 |
| 11.4 | ★服务地点 | 贵阳市范围内指定地点。 |
| 11.5 | ★合同签订要求 | 发出中标通知书之日起30日内完成合同签订。 |
| 招标文件否决投标条款汇总 |  |  |
| 第一部分：专用部分 |  |  |
| 第一章招标公告 | 1.4最高投标限价 | 本项目设置最高投标限价，最高投标限价详见第一章招标公告，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 第二章投标人须知 | 2.1.4是否以单项报价核定低于成本 | □不要求 ☑要求。具体要求如下：评标委员会发现投标人的单项报价明显低于其他投标报价，认为投标报价可能低于成本的，将书面要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会将否决其投标。 |
|  | 3.4.1 投标有效期投标有效期 | 投标有效期：【120】天。投标有效期不满足招标文件要求的投标将被否决。 |
|  | 3.5投标保证金 | 3.5.1要求递交投标保证金：投标保证金金额：【人民币11300.00元】 3.5.5未递交投标保证金或者递交的投标保证金有瑕疵的投标将被否决。 |
| 第四章 合同条款 | 合同条款 | 合同条款必须全部满足或正偏离，按招标文件第六章“投标文件格式”要求提供合同条款偏离表。 |
| 第五章 技术规范书 | 技术条款 | 对技术条款进行应答，且必须全部满足或正偏离标识“★”的条款，并按招标文件第六章“投标文件格式”要求提供技术条款偏离表及点对点应答 |
| 其他 |  | 无招标文件或相关法律法规规定的无效投标或否决投标项。 |
| 第二部分：通用部分 |  |  |
| 第一章招标公告/投标邀请书 | 2.投标人资格要求 | 投标人须满足第一章招标公告中“2.投标人资格要求”规定的全部条件，任何一条不满足均会导致投标被否决。 |
| 第二章投标人须知 | 1.7.2 资格审查 | 资格后审不合格的投标人，评标委员会应当否决其投标。 |
|  | 2.1.3 实质性条款不满足 | （1）招标文件中标识“★”的条款，均为实质性条款，投标人任何不满足实质性条款的投标均将被否决。 （2）非实质性要求的偏离要求：允许偏差的最大范围/、最高项数4项，超出最大范围、最高项数视为实质性偏离。 |
|  | 3.2.2 投标文件编制 | 投标人应当认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求递交全部资料或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否决。 |
| 第三章评标办法 | 3.1.1 初步评审 | 评标委员会根据第三章第2.1款规定的初步评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。 |
|  | 3.1.2 初步评审 | 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标： （1）第二章“投标人须知”第1.8款规定的任何一种情形的； （2）不按照评标委员会要求澄清、说明或者补正的； （3）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字； （4）允许联合体投标的，投标联合体没有递交共同投标协议； （5）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件； （6）同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求递交备选投标的除外； （7）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价； （8）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应； （9）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为； （10）投标人以他人名义投标； （11）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵； （12）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； （13）明显不符合技术规格、技术标准的要求； （14）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； （15）投标文件附有招标人不能接受的条件； （16）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |
|  | 3.1.3 低于成本价 | 评标过程中，评标委员会收到低于成本价投标的书面质疑材料、发现投标人的综合报价明显低于其他投标报价或者设有标底时明显低于标底，认为投标报价可能低于其个别成本的，应当书面要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会应当否决其投标。 |
|  | 3.1.4 算术修正 | 投标报价有算术错误的，评标委员会按照以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。 （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （2）总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额（不含税）为准修正总价，但单价金额（不含税）小数点有明显错误的除外。 |
| / | 其他 | 【/】 |

- 总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（以下简称《实施条例》）和《通信工程建设项目招标投标管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2招标人：招标人单位名称及联系方式见投标人须知前附表。

1.1.3招标项目名称：项目名称及招标编号见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

本项目资金已落实，资金来源见投标人须知前附表。

1.3招标范围

本项目招标范围：见投标人须知前附表。

1.4标包划分

本项目标包划分情况见投标人须知前附表。

1.5招标方式

1.5.1招标方式见投标人须知前附表。

1.5.2公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

1.5.3邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

1.6招标组织形式

本项目由招标人自行组织/委托招标代理机构采用代理招标的方式进行，招标组织形式、招标代理机构名称及联系方式见投标人须知前附表。

1.7资格审查

1.7.1本招标项目资格审查方式见投标人须知前附表。

1.7.2资格预审是指在投标前对投标人进行的资格审查。采用资格预审方式的，资格条件已经在招标文件发出前的“资格预审文件”中做出规定。

资格后审是指在开标后由评标委员会根据招标文件的规定对投标人进行的资格审查。采用资格后审方式的，投标人应当具备的资格条件见投标人须知前附表。

采用资格后审的，招标人必须在招标文件中详细规定资格审查标准和方法。

资格后审一般包括下列内容：

- 资格要求；

- 其他业绩要求；

- 审查标准和方法。

资格后审不合格的投标人，评标委员会应当否决其投标。

1.8投标人不得存在的情形

1.8.1投标人不得存在下列情形之一

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（投标截止时间前36个月）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（投标截止时间前60个月）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（投标截止时间前60个月）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本招标项目的代建人；

（12）为本招标项目的招标代理机构；

（13）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）中国电信在职员工违规担任供应商法定代表人并参与采购活动的；

（17）中国电信集团有限公司/中国电信股份有限公司中层及以上管理人员违反有关领导人员配偶、子女及其配偶经商办企业行为管理规定，其配偶、子女及其配偶经商办企业参与采购活动的；

（18）中国电信领导人员离职或退休后三年内违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关规定任职、投资入股的私营企业、外资企业和中介机构，参与其原任职单位采购活动的；

（19）【其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人及其投标产品在本项目中执行禁止采购处理措施的；

（20）法律法规、招标文件限定的其他情形。

1.8.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

1.9合格的货物和服务

1.9.1投标人提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应当来自中国或者是与中国有正常贸易往来的国家或者地区。招标人的支付也仅限于这些货物和服务。

1.9.2本招标文件所属的“原产地”是指货物开采、生长、生产或者提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或者实质上装配了主要部件而形成的货物。商业上公认的产品是指基本特征、性能或者功能上与部件有着实质性区别的产品。

1.9.3投标人提供的所有货物及其有关服务应当符合国家规定的资格条件。

1.10投标费用

不论结果如何，投标人自行承担所有准备和参与投标有关的费用。

1.11保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应当对由此造成的后果承担法律责任。

- 招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件一般由以下部分组成：

第一章招标公告/投标邀请书

第二章投标人须知

第三章评标办法

第四章商务及合同条款

第五章 技术标准和要求（包括网络与信息安全有关要求）

第六章投标文件格式

第七章 其他

招标人另有规定的，见投标人须知前附表

2.1.2招标文件对同一内容的表述应当一致。第一章“招标公告”或者“投标邀请书”与招标文件在同一内容的表述上有矛盾或者冲突时，以第一章“招标公告”或者“投标邀请书”为准；投标人须知前附表与投标人须知正文在同一内容的表述上有矛盾或者冲突时，以投标人须知前附表为准。

2.1.3招标人在招标文件中以显著的方式标明实质性要求、条件以及不满足实质性要求和条件的投标将被否决的提示；对于非实质性要求和条件，规定允许偏差的最大范围、最高项数和调整偏差的方法。显著标识方式和具体要求见投标人须知前附表。

2.1.4招标人可以要求以某一单项报价核定是否低于成本，具体要求见投标人须知前附表。

2.2踏勘现场

2.2.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2.2.2潜在投标人踏勘现场发生的费用自理。

2.2.3除招标人的原因外，潜在投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

2.2.4招标人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供潜在投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2.3投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清潜在投标人提出的问题。

2.4招标文件的澄清和修改

2.4.1投标人对招标文件有疑问的，应当按照投标人须知前附表规定的时间和方式，要求招标人对招标文件进行澄清。

2.4.2招标人应当按照投标人须知前附表规定的时间和方式，将澄清或者修改内容发给所有购买招标文件的投标人，但不指明问题的来源。

2.4.3如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在递交投标文件截止时间至少15日前发出，不足15日的，招标人应当相应顺延投标截止时间。

2.4.4投标人收到澄清或者修改后，应当按照投标人须知前附表规定的时间和方式通知招标人，确认已收到该澄清或者修改。

2.4.5所有关于招标文件的澄清和修改均作为招标文件的补充部分。当招标文件、招标文件的澄清或者修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 投标文件

3.1投标文件的组成

投标人应当按照投标人须知前附表的要求制作并递交投标文件。投标文件组成见投标人须知前附表。

3.2投标文件的编制

3.2.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

3.2.2投标人应当认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求递交全部资料或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否决。投标文件应答和编写的具体要求见投标人须知前附表。

3.2.3投标人递交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有往来函电均应当使用中文。投标人递交的证明文件和文献可以使用另一种语言，但相应内容应当译成中文，在解释投标文件时以中文译本为准。

3.2.4投标文件应当使用不褪色的材料书写或者打印，并加盖单位公章或者由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字，委托代理人签字的，投标文件应当附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应当尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应当加盖单位公章或者由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字确认。盖章或者签字另有要求的，见投标人须知前附表。

3.3投标报价

3.3.1投标人应当根据招标文件要求进行报价，投标人应当报出符合招标文件要求的拟提供投标货物的单价（如适用）和总价。

3.3.2投标货币：人民币。

3.3.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标将被否决。最高投标限价或者其计算方法见投标人须知前附表。

3.3.4招标人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。

3.3.5只有在招标文件要求或者允许报优惠价时，投标人才可以报出。投标人优惠报价的数额，开标时也必须当众宣读。关于优惠条件的规定见投标人须知前附表。

3.3.6投标报价的具体要求见投标人须知前附表。

3.4投标有效期

3.4.1投标有效期从递交投标文件截止之日起计算。投标有效期的具体时间见投标人须知前附表。在此期间，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。投标有效期不满足招标文件要求的投标将被否决。

3.4.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人决定延长投标有效期的，应当以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人须以书面形式予以答复。投标人同意延长投标有效期的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金有效期；投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，投标人有权收回其投标保证金。

3.5投标保证金

3.5.1招标人要求投标人递交投标保证金的，投标人必须在递交投标文件的同时，按照投标人须知前附表的规定递交投标保证金。投标保证金一般不超过项目估算价的2%，但最高不得超过80万元人民币，本招标项目的投标保证金金额见投标人须知前附表。

3.5.2招标人可以规定投标保证金是以现金、支票、银行汇票、在中国注册的银行出具的银行保函等方式递交，依法必须进行招标的项目的境内投标人，以现金或者支票形式递交的投标保证金应当从其基本账户转出。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金的形式见投标人须知前附表。

3.5.3招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

3.5.4发生下列情形之一时，投标保证金可不予退还：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标的；

（2）中标人无正当理由不与招标人在规定期限内订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求递交履约保证金的；

（3）投标人有串通投标、弄虚作假等行为的；

（4）其他规定见投标人须知前附表。

3.5.5未递交投标保证金或者递交的投标保证金有瑕疵的投标将被否决。

3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.6.2若招标人在招标文件中邀请投标人递交备选方案，则投标人除按照招标文件规定的基本方案编制和递交投标文件外，可以附加递交备选投标方案。

3.6.3备选投标方案应当说明其对基本方案的改进意见和带来的效益，并附必要的图纸、设计计算、技术要求及其他有关资料，在封面上应当注明“备选投标方案”字样。

3.6.4允许投标人递交备选投标方案的，只有符合招标文件要求且评标价最低或者综合评分最高而被推荐为中标候选人的投标人所递交的备选投标方案，可予以考虑。评标委员会认为其备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的式样、密封和标记（递交纸质文件适用）

3.7.1投标人应当编制一份投标文件“正本”和投标人须知前附表所述份数的“副本”和“电子版”，副本为正本复印件。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准；纸质版文件与电子版文件不一致时，以纸质版文件为准。

3.7.2每份投标文件的正本、副本及电子版应当分别装订，并于封面上明确标明“正本”“副本”和“电子版”字样。

3.7.3投标文件应当按照招标文件规定密封包装，并于封装封面上明确标明“正本”“副本”和“电子版”字样。密封的所有黏接缝隙必须加盖单位公章或者由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字。

3.7.4外层包封应当写明招标人的名称和地址、项目名称、招标编号、并注明开标时间以前不得开封。还应当写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。

3.7.5递交投标文件时，招标人应当对符合招标文件规定密封和标记的投标文件进行签收。

3.7.6招标人对于投标文件密封、标记另有要求的，见投标人须知前附表。

3.8电子招标的投标文件上传形式

投标文件应当按照投标人须知前附表要求的形式上传。

- 投标

4.1投标文件的递交

4.1.1投标文件递交截止时间：见投标人须知前附表。

4.1.2投标文件递交地点：见投标人须知前附表。

4.1.3招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.1.4除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.5出现下列情形之一时，招标人/招标代理机构不予接收投标文件：

- 逾期送达或者未送达指定地点的；

- 未按照招标文件要求密封的；

- 未通过资格预审的申请人递交的；

- 未按照第一章“招标公告”或者投标邀请书要求获得本项目招标文件的。

4.1.6招标人采用电子招标投标方式的，投标文件递交异常的处理方式见投标人须知前附表。

4.2投标文件的修改、撤回和撤销

4.2.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或者撤回已递交的投标文件。

4.2.2投标人修改后的投标文件，应当在规定的投标截止时间前按照招标文件的规定编制、密封、标记、递交。

4.2.3投标人撤回已递交的投标文件，应当书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

4.2.4投标人在规定的投标截止时间后，不得在投标有效期内撤销其投标。否则招标人有权不退还其投标保证金。

- 开标

5.1开标时间和地点

招标人将按照投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，参加开标的投标人代表应当签名报到，以证明其出席开标。开标时间和投标截止时间应当为同一时间。

5.2开标程序

5.2.1开标会议由招标人或者其委托的招标代理机构组织并主持，邀请所有的投标人或者其代表出席。投标人代表或者招标人委托的公证机构对投标文件密封性进行检查。

5.2.2招标人在投标文件递交截止时间前收到的所有投标文件在开标时都应当当众予以拆封、宣读，但按照招标文件规定递交合格的书面撤回通知的投标文件不予开封。

5.2.3开标时，招标人应当当众宣布参加本项目招标的投标人个数以及投标文件的密封情况，并宣读收到的所有未撤回的投标文件的“投标一览表”中的内容。“投标一览表”一般包括：投标人名称、投标总报价、交货期、投标保证金以及招标文件中规定的其他内容。

5.2.4开标内容填写在“开标记录表”中，由唱标人、记录人、投标人代表、监督人签字确认，存档备查。

5.3异议

5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

5.3.2投标人认为存在低于成本价投标情形的，可以在开标现场提出异议，并在评标完成前向招标人递交书面材料，招标人应当及时将书面材料转交给评标委员会。

5.4电子招标开标的其他要求及异常处理

招标人采用电子招标投标方式的，开标的其他要求及异常处理方式见投标人须知前附表。

- 评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由依法组建的评标委员会负责，具体人数见投标人须知前附表。依法必须进行招标的通信工程建设项目，评标委员会的专家应当从通信工程建设项目评标专家库内相关专业的专家名单中采取随机抽取方式确定。

6.1.2评标期间，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标的过程和结果。

6.1.3评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

6.2评标原则

6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

6.3评标方法

6.3.1招标文件中详细载明下述评标方法之一作为本项目评标所采用的评标方法。评标方法见投标人须知前附表。

6.3.2采用经评审的最低投标价法的，能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的最低投标价的投标，应当推荐为中标候选人，但是价格低于成本的除外。

采用综合评估法的，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中标候选人，量化的标准和权重应当在招标文件中明确规定。

6.3.3法律、法规允许的其他评标方法。

6.4中标候选人推荐原则

评标委员会应当根据《招标投标法》、《实施条例》和《管理办法》的有关规定推荐中标候选人，具体推荐原则见投标人须知前附表。

6.5评标报告

评标完成后，评标委员会应当根据《招标投标法》、《实施条例》和《管理办法》的有关规定及时向招标人提交评标报告和中标候选人名单。

- 中标

7.1中标候选人公示

7.1.1依法必须进行招标的通信工程建设项目，采用公开招标方式的，招标人在收到评标报告之日起3日内在“资格预审公告”或者“招标公告”发布媒介公示全部中标候选人，公示期不少于3日。

7.1.2依法必须进行招标的通信工程建设项目，采用邀请招标方式的，招标人在收到评标报告之日起3日内在通信工程建设项目招标投标管理信息平台公示全部中标候选人，公示期不少于3日。其他公示媒介见投标人须知前附表。

7.1.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

7.2确定中标人

7.2.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，中标人数量见投标人须知前附表。

7.2.2招标人根据评标委员会推荐的中标候选人名单排序依次确定中标人，具体中标原则见投标人须知前附表。

7.2.3在签订合同之前，中标人放弃中标或者不能履行合同的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.3中标通知

7.3.1在中标通知书发出前，中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，投标人应当主动告知招标人。招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.3.2中标人确定后，招标人应当自行或者委托招标代理机构向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。

7.3.3中标通知书是招标投标档案和合同的组成部分。

7.3.4中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

- 合同签订

8.1履约保证金

8.1.1在签订合同前，中标人应当按照投标人须知前附表中规定的履约保证金的金额和形式向招标人递交履约保证金。

8.1.2中标人不能按照招标文件要求递交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.2合同签订

8.2.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得订立背离合同实质性内容的其他协议。

8.2.2中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 招标代理服务费

中标人应当按照招标文件规定交纳招标代理服务费，招标人和招标代理机构另有约定的从其约定。招标代理服务费的金额、交纳方式和时限见投标人须知前附表。

- 纪律和监督

10.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.5投诉

投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

就招标文件、开标、中标候选人公示投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

本项目采用综合评估法，总分共100分，其中商务10分，服务10分，技术46分，价格34分。评标时，评标委员会按照招标文件规定的量化因素和权重比值打分，【按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人的本次投标执行限制采购处理措施的,评标委员会应按照处理结果及规则扣减相应分值。】【评标委员会全体成员对该投标人打分的算术平均值为该投标人的最终得分。】

| 条款号 |  | 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 初步评审标准 | 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |  |
|  |  |  | 投标函 | 符合第二章“投标人须知”和第六章“投标文件格式”规定 |  |
|  |  |  | 营业执照和资质证书 | 提供有效证明文件 |  |
|  |  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标须知前附表”第3.2.5项的要求 |  |
|  |  |  | 法定代表人/负责人授权书 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定和第六章“投标文件格式”规定 |  |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定和第六章“投标文件格式”规定 |  |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”关于投标保证金的规定 |  |
|  |  | 资格评审 | 资格条件 | 1.投标人基本资格要求： （1）投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构，具备有效期内的合法企业工商营业执照。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。 （2）投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 （3）投标人须承诺为本项目开具增值税专用发票（提供承诺函，承诺函格式自拟）。 （4）本项目不接受联合体投标（提供承诺函，承诺函格式自拟）。 （5）投标人须具备行政主管部门核发的有效安全生产许可证。 （6）投标人须具备行政主管部门核发的有效电力工程施工总承包三级及以上资质证书或输变电工程专业承包三级及以上资质证书。 注：如已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市（2020）94号）规定取得新资质证书的，资质相应等级对应上述要求。 （7）投标人须具备国家能源局或其派出机构颁发的许可类别和等级为承装类五级及以上、承修类五级及以上、承试类五级及以上的承装（修、试）电力设施许可证。 注：或依据《国家能源局关于做好承装（试）电力设施许可证换领和延续工作的通知》（国能发资质〔2025〕44号）国家能源局或其派出机构颁发的有效的同专业、同等级及以上资质。 （8）投标人至少为本项目提供1名特种作业人员，且须持有应急管理部门（或原安全生产监督管理局）颁发有效的电工作业证。 注：须提供身份证正反面扫描件、证书扫描件、投标人为其缴纳的2025年1月至投标文件递交截至时间前任意连续3个月及以上社保证明材料扫描件，资料未提供或提供不全则无效。 （9）投标人至少为本项目提供1名特种作业人员，且须同时持有应急管理部门（或原安全生产监督管理局）颁发有效的高处作业证。 注：须提供身份证正反面扫描件、证书扫描件、投标人为其缴纳的2025年1月至投标文件递交截至时间前任意连续3个月及以上社保证明材料扫描件，资料未提供或提供不全则无效。 |  |
|  |  |  | 不得存在的情形 | 【详见第二章投标人须知1.8条款规定】 |  |
|  |  | 响应性评审 | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”关于投标有效期的规定 |  |
|  |  |  | 实质性响应 | 满足全部实质性指标规定 |  |
|  |  |  | 商务报价 | 符合第二章“投标人须知前附表”关于投标报价的规定 |  |
|  |  |  | 廉洁投标承诺书 | 按招标文件第六章“投标文件格式”提供廉洁投标承诺书 |  |
|  |  |  | 合同条款 | 按招标文件第六章“投标文件格式”要求提供合同条款偏离表，合同条款偏离表必须全部满足或正偏离。 |  |
|  |  |  | 技术条款 | 对技术条款进行应答，且必须全部满足或正偏离标识“★”的条款，并按招标文件第六章“投标文件格式”要求提供技术条款偏离表及点对点应答。 |  |
|  |  |  | 其它要求 | 招标文件或相关法律法规规定的无效投标或否决投标项 |  |
| 2.2 | 详细评审标准 | 商务 | 商务 | 10分 | 详细评审标准表附后 |
|  |  | 技术 | 技术 | 46分 | 详细评审标准表附后 |
|  |  | 服务 | 服务 | 10分 | 详细评审标准表附后 |
|  |  | 价格 | 价格 | 34分 | - 评分方法：价格评审时以不含税折扣报价进行评审。 - 评分原则： - 本项目采用基准价法进行价格评分： - 在所有有效报价中，剔除异常价后，以去掉（有效投标人数量÷6后向下取整）个最高价和最低价后其余报价的算术平均值的95%作为基准价，各报价得分以偏离基准价的多少计算，报价每高于基准价1个百分点扣0.6分，低于基准价1个百分点扣 0.3分。价格最终得分最高得34分，最低得0分。 - 采用线性方式计算，小数点后保留两位，第三位四舍五入。 - 偏离度＝（各有效投标人折扣报价－基准价）/基准价 - 最终得分：负偏离得分＝34-¦0.3×偏离度/1%¦ - 正偏离得分＝34-¦0.6×偏离度/1%¦ - 低于基准价为负偏离，高于基准价为正偏离。 - （4）价格评审依据:若出现增值税税率不一致的情形，价格评审以不含税价作为评审依据。 (5）是否以单项报价核定低于成本：√要求，具体要求如下：评标委员会发现投标人的单项报价明显低于其他投标报价，认为投标报价可能低于成本的，将书面要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会将否决其投标。 |
|  |  | 【投标人不良行为】 | 【中国电信供应商不良行为处理结果执行】 | - | 【按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人的本次投标执行限制采购的处理措施的,评标委员会应按照处理结果及规则上浮评审价格。】 |
| 3.2.2 | 评分计算原则 | 【按照四舍五入方式保留2位小数】 |  |  |  |
| 3.4.1 | 综合评分相同的处理原则 | 【综合得分相同的，技术得分高者排名优先；技术得分相同的，价格得分高者排名优先；价格得分相同的，商务得分高者排名优先；商务得分相同的，业绩累计金额高者排名优先。】 |  |  |  |
| 3.4.2 | 中标候选人推荐原则 | 【详见第二章投标人须知6.4条款】 |  |  |  |

1.商务详细评审标准表（10分）

| 序号 | 评审因素 | 详细评分规则 | 权重比值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 案例与业绩 | 投标人提供2023年1月1日至本项目招标公告发出之日止的类似本项目业绩（电力建设维护类），根据业绩数量及含税金额进行评分，每提供1个120万元及以上业绩合同得1分，满分7分。 注：投标人须提供合同证明材料，证明材料如为单项合同，须提供合同首页、采购清单页、金额页、双方签字盖章页等关键页；若提供的是框架合同，须提供合同首页、采购清单页、双方签字盖章页等关键页，同时还需提供合同订单或发票或结算单等相关证明，否则不得分。框架合同金额按订单或结算单或发票累计金额计算，合同扫描不清晰无法辨别或提供资料不完整的，不能作为证明材料。 | 7 |
| 2 | 技术条款满足度 | 招标文件中未标注“★”的技术条款负偏离达到5项将被否决投标，低于5项的负偏离每项扣0.25分，扣完1分为止。 | 1 |
| 3 | 投标文件应答和制作情况 | 对投标文件的制作质量（字迹、目录和页码、文件编排合理性、内容的充实程度等方面）进行比较。文字及证件复印件清晰、内容完整而充实、文件编排合理、装订整齐美观，目录清晰、有正文和页码，图纸表格等有编号。完全满足得满分，一项不满足扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 合计 |  |  | 10 |

2.服务详细评审标准表（10分）

| 序号 | 评审因素 | 详细评分规则 | 权重比值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务团队覆盖、服务人员数量、原厂服务能力 | 针对本项目，供应商拟负责商务对接工作人员（不含项目经理及团队成员、资格条件中要求人员），要求如下： 1、提供商务对接工作人员本科及以上学历1人得1分，在此基础上每增加1名以上要求人员加1分，满分2分。 注：供应商需提供人员名单、身份证正反面扫描件、投标人为其缴纳的2025年1月至投标文件递交截至时间前任意连续3个月及以上社保证明材料扫描件，证明材料缺项不得分。 | 2 |
| 2 | 服务与支持 | 投标人制定针对本项目的安全培训方案，培训方案中有培训场地介绍、培训讲师介绍和培训内容等，根据内容进行评审，分为A（优良，方案详细、合理、针对性强）、B（一般，方案较详细、较合理、针对性一般）、C（较差，方案简单、合理性较差、无针对性）三等级评分，A＝(2，3]、B＝(1，2]、C＝[0，1]。 | 3 |
| 3 | 交付满足度 | 投标人承诺提供7*24小时支撑服务，且维修、技术响应时限在0.5小时内进行响应，3小时内赶到现场，并在4小时内组织实施得1分。 注：承诺格式自拟，不承诺或不满足不得分，如发现有弄虚作假情况或承诺后未按期限执行的则取消合作资格。 | 1 |
| 4 | 供应商年度绩效考核评估 | 根据投标人提供的上一年度后评估结果进行评分： 1、已为招标人服务的投标人，根据招标人上期组织的后评估结果打分，本项目得分为=2*后评估得分/100； 2、未为招标人服务的投标人，取已为招标人服务的投标人后评估得分的平均分,如已为招标人服务的投标人后评估得分的平均分低于2*0.6时，则未为招标人服务的投标人后评估得分为2*0.7； 3、本项评分由招标人提供采用百分制的后评估文件评审，投标人无需提供证明材料。（未开展年度后评估的本项评分不设） | 2 |
| 5 | 供应链数字化供需协同 | 为推进供应链数字化转型，对投标人提交的供应链数字化配合说明进行评分，说明主要包括电子印章应用等情况，说明模板见投标文件格式。首次承诺、已承诺未签订合同、已开通电子印章功能并在合同或订单签署中运用的得2分；说明内容不全、已承诺并已签订采购合同但未应用电子印章功能的不得分。 注：合同及订单电子印章功能三年使用费1100元 | 2 |
| 合计 |  |  | 10 |

2.技术详细评审标准表（46分）

| 序号 | 评审因素 | 详细评分规则 | 权重比值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | 针对本项目的需求，投标人根据项目的实际情况，编制针对性的技术方案，包含：（1）事故抢修方案、（2）日常维护方案、（3）巡检计划及巡检内容、（4）应急预案、（5）质量管控措施等5项内容。根据每项内容进行评审，每项分值为2.4分，5项合计满分12分，每项分为A（优良，方案详细、合理、针对性强）、B（一般，方案较详细、较合理、针对性一般）、C（较差，方案简单、合理性较差、无针对性）三等级评分，A＝(1.6，2.4]、B＝(0.8，1.6]、C＝[0，0.8]。 | 12 |
| 2 | 设备保障 | 1、投标人承诺中标后，为本项目配置5辆专用巡检工程车辆不得分，在此基础上每增加1辆专用巡检工程车辆加1.5分，且须为巡检工程车辆配置5名及以上驾驶员(配备的驾驶员至少具备1名B照及以上驾驶证的驾驶员），本小项满分3分。投标人提供的车辆配置承诺书，承诺书格式自拟，无车辆配置承诺，本项得0分。 注：投标人须提供车辆自有或车辆租赁的使用权证明材料及车辆照片，车辆照片能清晰识别出车牌号,驾驶员驾驶证扫描件。提供的驾驶员须提供投标人为其缴纳的2025年1月至投标文件递交截至时间前任意连续3个月社保等证明材料扫描件。若投标人未按承诺执行，发现有弄虚作假情况或承诺后未按期限执行的则取消合作资格。 2、投标人为本项目配置的维护工具，1套维护工具中包含：万用表，兆欧表，登杆脚扣，安全带，安全帽，工具包，绝缘鞋，绝缘手套，绝缘垫，低压验电笔，点温枪，内阻测试仪。投标人提供上述维护工具1套得1分，在此基础上增加1套加1分，缺任意一部分视为不满足即不得分，本小项满分5分。 注：投标人需以列表的形式提供工具配置清单，格式自拟。投标人为本项目配置的工具须附工具照片、购买发票或购买合同等相关证明材料。 | 8 |
| 3 | 服务保障措施 | 投标人提供一个已完成低压电源维修维护服务类似项目实施案例介绍，案例重点针对技术支持措施、服务质量保障措施、问题整改措施等。根据案例介绍对投标人服务能力进行评审，A（优良，服务保障能力强）、B（一般，服务保障能力一般）、C（较差，服务保障能力较差）三等级评分，A＝(3，4]、B＝(1.5，3]、C＝[0，1.5]。 | 4 |
| 4 | 进度安排 | 依据投标人结合本项目特点提出的进度管理方案进行综合评审，进度方案包括总体筹划、项目实施网络图、进度计划与保证措施等。分为A（优良，方案详细、合理、针对性强）、B（一般，方案较详细、较合理、针对性一般）、C（较差，方案简单、合理性较差、无针对性）三等级评分，A＝(1.2，2]、B＝(0.6，1.2]、C＝[0，0.6]。 | 2 |
| 5 | 安全生产管理能力 | 根据投标人提交的安全生产情况报告评分，安全生产情况报告需包括：1.安全生产管理水平介绍，包括但不限于安全生产组织体系、责任体系、制度体系、风险控制体系、教育培训体系、应急管理体系、监督保障体系、科技创新和信息化等方面的建设和运行情况（需提交体系建设正式文件、运行检查记录文件等证明材料）；2.近2年（投标截止时间前24个月）被应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门书面通报并公布涉及生产安全的重大隐患、行政处罚、责任事故情况。 安全生产管理体系不完整、无运行情况或运行情况较差的得[0-1.5]分；安全生产体系较完整、运行情况一般的得（1.5-3]分；安全生产体系完整、运行情况较好、信息化及科创先进的得（3-4]分；未提供安全生产情况报告，存在上述行政处罚、重大安全隐患的为0分；近2年（投标截止时间前24个月）发生一般生产安全责任事故且不涉及人员死亡的，每例扣3分，分值不足的从技术总分中扣除。（隐瞒上述涉及生产安全的重大隐患、行政处罚、责任事故的将被否决投标）。 | 4 |
| 6 | 团队负责人 | 对供应商拟投入本项目的项目经理要求（1名）： 1.资质要求（2分）：具备有效的安全生产考核合格证书（B证）、且具备项目行政主管部门颁发的机电类专业二级以及上建造师证书得2分,缺一项或不满足不得分；（提供建造师证书的，证书打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。） 2.工作经验（2分）： ①项目经理具有5年及以上从事电力工程施工项目管理工作经验得1分。 注：需提供项目经理身份证正反面扫描件，相关证书扫描件，简历（含工作经验介绍）和投标人为其缴纳的2025年1月1日至投标截止之日任意连续3个月社保证明扫描件。 ②每具备一个合同金额100万及以上类似的业绩证明（电力建设维护类）得0.5分，最高得1分。（供应商须提供合同证明材料，至少提供a、b两种方式中的一种。a：如为单项合同，提供合同关键页复印件，至少包括首页、合同金额、服务内容、签字盖章页。b：如为框架合同，则同时提供框架合同关键页复印件，及相应的订单或发票或业主出具的结算证明材料。单项合同以合同总价作为单个合同金额计入评审，框架合同取框架下所有的订单或结算材料中的累计金额作为框架合同金额计入评审，且合同中需体现项目经理姓名全称，若合同中无项目经理姓名则需其提供委托方的证明材料，否则不得分）。 | 4 |
| 7 | 团队成员 | 投标人须至少提供12人的服务团队（包含维护、抢修、巡检等），人员不与团队负责人、服务评分中技术服务支撑人员、资格条件要求人员复用，且提供的服务团队成员中： 1、每有1人同时具备在有效期内的由应急管理部门（或原安全生产监督管理局）核发的电工作业证及高处作业证（登高证）得1.5分，最多6分； 2、为本项目提供专职安全员，且具备有效的安全生产管理人员职业资格证书（安全员C证），提供1个得1分，最多4分； 注：投标人须提供团队成员名单，身份证正反面及有效期内的相关证书扫描件，投标人为其缴纳的2025年1月1日至投标截止之日任意连续3个月社保证明材料。 | 10 |
| 8 | 绿色低碳实施方案 | 针对本项目的需求，投标人编制针对性的绿色低碳实施方案，包含：1、低碳规划及目标；2、实际服务中绿色低碳运行情况等内容，分为A（优良，方案详细、合理、针对性强）、B（一般，方案较详细、较合理、针对性一般）、C（较差，方案简单、合理性较差、无针对性）三等级评分，A＝(1.6，2]、B＝(0.8，1.6]、C＝[0，0.8]。 | 2 |
| 合计 |  |  | 46 |

- 评标方法

本招标项目评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的评分因素和评分标准进行评分，按照综合评分由高到低的顺序推荐中标候选人，或者根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

- 评审标准

2.1初步评审标准

初步评审标准：见评标办法前附表。

2.2详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会根据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.8款规定的任何一种情形的；

（2）不按照评标委员会要求澄清、说明或者补正的；

（3）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（4）允许联合体投标的，投标联合体没有递交共同投标协议；

（5）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（6）同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求递交备选投标的除外；

（7）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（8）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应；

（9）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（10）投标人以他人名义投标；

（11）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

（12）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（13）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（14）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（15）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（16）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

3.1.3评标过程中，评标委员会收到低于成本价投标的书面质疑材料、发现投标人的综合报价明显低于其他投标报价或者设有标底时明显低于标底，认为投标报价可能低于其个别成本的，应当书面要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会应当否决其投标。

3.1.4投标报价有算术错误的，评标委员会按照以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按照本章第2.2款规定的评审因素和量化标准进行评分，并计算出综合评估得分。

3.2.2评分分值计算原则上保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会应当以书面形式要求投标人对所递交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者对投标文件中的细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

3.3.2细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

3.3.3澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.4评标委员会对投标人递交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.5评标委员会必要时可以要求投标人递交有关证明和证件的原件，以便核验。

3.4中标候选人推荐原则

3.4.1除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合评分由高到低的顺序推荐中标候选人。综合评分相同的，处理原则见评标办法前附表。

3.4.2中标候选人推荐原则见评标办法前附表。

3.5评标结果

3.5.1评标委员会完成评标后，应当向招标人递交书面评标报告。评标委员会分组评审的，应当形成统一、完整的评标报告。

3.5.2评标报告应当包括下列内容：

- 基本情况；

- 开标记录和投标一览表；

- 评标方法、评标标准或者评标因素一览表；

- 评标专家评分原始记录表和否决投标的情况说明；

- 经评审的价格或者评分比较一览表和投标人排序；

- 推荐的中标候选人名单及其排序；

- 签订合同前要处理的事宜；

- 澄清、说明、补正事项纪要；

- 评标委员会成员名单及本人签字、拒绝在评标报告上签字的评标委员会成员名单及其陈述的不同意见和理由。

- 合同条款

[ 2025年中国电信贵阳分公司低压动力设备维护抢修服务框架采购 ]技术服务框架协议

项目名称: [  2025年中国电信贵阳分公司低压动力设备维护抢修服务框架采购 ]

委托方(甲方): 中国电信[ 股份有限公司贵阳分 ]公司

受托方(乙方): [  ]

中华人民共和国科学技术部印制

[ 2025年中国电信贵阳分公司低压动力设备维护抢修服务框架采购  ]技术服务框架协议

协议签订地：[ 贵阳 ]

委托方（甲方）：中国电信[ 股份有限公司贵阳分 ]公司

地址：[ 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段半边街17号 ]

法定代表人/负责人：[ 王林松 ]

项目联系人：[  ]

通讯地址：[  ]

电话：[  ]                    传真：[  ]

电子邮箱：[  ]

受托方（乙方）：[  ]

地址：[  ]

法定代表人/负责人：[  ]

项目联系人：[  ]

通讯地址：[  ]

电话：[  ]                    传真：[  ]

电子邮箱：[  ]

甲方、乙方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条委托项目

乙方作为甲方的服务提供商,根据甲方和/或采购方要求在[ 服务 ]期限范围内、按照本协议和本协议项下的订单约定的条件为甲方和/或采购方的提供技术服务，技术服务内容和范围等见附件。根据不同情况，向乙方下达订单的采购单位（“采购方”）可以是甲方，也可以是甲方的分公司、子公司。本协议的双方指乙方以及甲方和/或采购方。

第二条技术服务具体要求

2.1 乙方为甲方和/或采购方提供技术服务的地点、服务期限、服务进度、质量要求、质量期限要求见订单。

2.2 未经甲方和/或采购方事先书面同意，乙方不得将本协议和/或订单项下的委托事项分包或转包给第三方。乙方如征得甲方和/或采购方书面同意将部分工作交由第三方办理的，应当负责审核该第三方的资质，保证该第三方具备完成委托事项的资质和能力，并就该第三方的工作向甲方和/或采购方承担全部责任。

2.3 双方确定，在本协议有效期内，乙方指定[  ]为乙方项目联系人，作为乙方履约代表。该项目联系人作出的意思表示均视为乙方的意思表示，对乙方具有约束力。乙方如变更项目联系人，应当提前及时以书面形式通知甲方和/或采购方；未及时通知而影响本协议履行或造成损失的，乙方应当承担相应的责任，并赔偿甲方和/或采购方全部损失。

2.4乙方应当签署并履行附件的《安全生产管理责任书》。乙方应当对其参与协议履行的相关作业人员（“作业人员”）进行安全生产教育，并就该等人员的行为向甲方承担全部责任。

2.5乙方应当签署附件《网络及信息安全承诺书》，并严格遵守在该等文件中的承诺。

第三条订单的确认

3.1 双方约定按第3.1.1条的方式对订单的法律效力进行确认并由乙方传回甲方和/或采购方，以确认订单信息。如乙方在订单发出后[ 8 ]小时内未传回订单，则视为乙方已确认订单并同意接受订单约束，除非甲方和/或采购方撤销订单；如果乙方对传回的订单进行了任何修改，甲方和/或采购方有权不同意修改内容、拒绝确认订单且不承担任何责任。

3.1.1 订单确认方式为以下第（1 ）种方式：

（1）双方签字盖章；采用电子印章的，双方加盖电子印章。

（2）其他方式：[ / ]。

3.1.2 除双方加盖电子印章的订单外，乙方应当将订单原件在[ 3 ]日内送达甲方和/或采购方，否则甲方和/或采购方有权拒绝付款。

3.1.3 确认的订单对乙方具有约束力。未经甲方和/或采购方书面同意，乙方不得对确认的订单进行变更或撤销。

3.2 乙方以任何方式违反本协议约定，包括但不限于存在下述情形之一的，甲方和/或采购方有权采取包括中止订单、终止订单、调整或取消乙方在本协议项下的份额直至终止本协议、取消其服务供应商资格等措施：

3.2.1 乙方违反本协议规定将本协议和/或订单分包或转包给第三方。

3.2.2 未按照本协议约定确认订单，或不按照本协议约定的时限传回订单。

3.2.3 本协议约定的其他情形。

3.2.4 [ / ]。

3.3 根据本协议下达的订单受本协议的约束。在本协议终止或解除后，甲方和/或采购方不再向乙方下达新的订单，但双方仍应当按照本协议的其他规定和已确认的订单继续履行，直至该订单下的权利义务履行完毕。订单终止或解除，不影响本协议效力。

3.4乙方应当在每月[ 5 ]日前对本协议的执行情况进行统计，并将统计结果发至甲方和/或采购方经办人或联系人电子邮箱或传真至甲方和/或采购方。

第四条甲方和/或采购方提供的工作条件和协作事项

为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方和/或采购方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

4.1 提供技术资料：[与履行本协议有关的技术背景资料 ]。

4.2 提供工作条件：[ 双方协商 ]。

4.3 其他配合协作事项：[ 双方协商 ]。

4.4 提供上述技术资料、工作条件和配合协作事项的时间及方式：[ 双方协商 ]。

第五条费用及支付

5.1 本协议项下采购方向乙方支付的金额按照订单进行结算，具体金额以订单费用金额为准。本协议项下订单的费用均为含税价。

除另有约定外，甲方和/或采购方无需就本协议项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费。如因国家税收政策导致增值税率变化，订单价款（不含税价）不变，增值税税款和订单金额（含税价）相应变更。

5.2 采购方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，并按以下第（ 1）种方式向乙方支付当期订单费用：

（1）一次性支付

根据维护部门考核结果，按实际结算金额每季度支付一次。考核方式详见技术规范书。采购方在收到乙方下述全部文件后[  ]日内向乙方支付当期订单费用。

（1）考核结果报告复印件一份；

（2）乙方开具的相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票；

5.3 乙方向采购方开具增值税专用发票的，乙方应当派专人或使用挂号信件或特快专递方式在发票开具后三十日内送达采购方，送达日期以采购方签收日期为准；逾期送达的，每逾期一日，乙方应当按逾期送达发票金额的千分之三支付违约金，若因逾期送达造成采购方无法抵扣的，乙方还应当赔偿采购方由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额。

5.4 如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或本协议约定，或不能通过税务认证或不能实现税款抵扣的，采购方有权拒收或退回，乙方应当及时更换，如因此导致未能在第5.3条约定时限内送达增值税专用发票的，乙方应当按照第5.3条约定承担逾期送达的违约责任；如无法更换的，采购方有权要求乙方支付发票金额 [ 3 ]%的违约金，并赔偿采购方由此遭受的损失。

5.5 订单下的费用由采购方以[ 银行转账 ]（银行转账、电汇、支票等方式）付至乙方。乙方和采购方的银行账户信息和纳税人信息详见订单。

5.6 如根据本协议/订单约定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任，则甲方和/或采购方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。扣除后仍不足以赔偿甲方和/或采购方损失的，乙方应当在接到甲方和/或采购方通知后十五日内将不足部分以[ 银行转账 ]（银行转账、电汇、支票等）方式付至甲方和/或采购方。

5.7 若双方互负到期债务，且该债务均为金钱给付的，甲方和/或采购方有权以其到期债务抵销乙方的到期债务，抵销自甲方和/或采购方通知到达乙方时生效。

第六条保密

6.1乙方（“接收方”）对甲方和/或采购方及其关联方（合称“披露方”）以任何方式（包括但不限于以传真、电话、视频、电子邮件、即时通信、邮递、快递、挂号信、专人递送、当面告知等方式）提供的资料以及在本协议及订单签订、履行过程中所接触到的披露方的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息（合称“保密信息”)，无论其是否为披露方开发或拥有，接收方均负有保密义务。

6.2未经披露方书面许可，接收方不得以任何方式向任何第三方披露，不得将保密信息的部分或全部用于本协议约定事项以外的其他用途。接收方仅可为本协议之目的向其确有知悉必要的雇员披露保密信息，但同时应当指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

6.3接收方仅得为履行本协议之目的对保密信息进行复制。接收方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘等）留存保密信息。接收方应当在完成委托事项或本协议终止或解除后十日内将载有保密信息的原件资料全部返还披露方，并销毁所有复制件。

6.4除另有约定外，接收方未经披露方同意，不得向任何第三方披露本协议的签订及其内容。经披露方书面同意对外披露，仅限于披露方书面同意的范围、方式且遵循书面同意中规定的其他条件。

6.5接收方应当妥善保管保密信息，采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护，并对保密信息在接收方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密信息保密性的事件承担全部责任。

6.6如接收方应法律、行政法规要求披露信息的，接收方应当至少于实际作出披露行为前五个工作日通知披露方，说明其拟根据上述约定披露有关的保密信息，并就披露对象和披露范围、方式等作出说明，且接收方应当采取所有措施，协助披露方采取法律上的救济或其他措施以阻止该等保密信息的披露，或在法律允许的范围内保护保密信息的秘密性。若披露方未能阻止该等保密信息的披露，则接收方仅能在相关法律、行政法规要求的必要限度内披露该等保密信息

6.7披露方不保证保密信息的精确性与合理性。

6.8如果接收方得知第三方获得任何保密信息，应当及时书面通知披露方，并向披露方提供掌握的所有相关情况。

6.9对于接收方在本合同签订及履行过程中依法获得的个人信息和重要数据，接收方应当依法在境内存储，且不得向境外提供。

6.10如接收方违反本条约定的，接收方应当赔偿因此而给披露方造成的一切损失。

6.11本保密条款自保密信息提供或披露之日起至本合同终止或解除后十年内持续有效。

6.12其他[/ ]。

第七条技术服务的验收

7.1 乙方完成技术服务工作的形式：[现场服务 ]。

7.2 技术服务工作成果的验收标准：[ / ]。

7.3 技术服务工作成果的验收方法：[ / ]。

7.4 验收的时间和地点：[ / ]。

第八条侵权处理

8.1 乙方应当保证，其依本协议为甲方和/或采购方提供技术服务过程中和/或其为甲方和/或采购方提供的服务成果不侵犯任何第三方的合法权益。如果有人提出法律或行政程序(合称“侵权指控”)，声称甲方和/或采购方侵犯了其知识产权等合法权益的，乙方应当负责解决，并赔偿甲方和/或采购方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、合理的律师费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

8.2 如果在侵权指控的审理过程中有关机关禁止甲方和/或采购方继续使用技术服务成果的部分或全部，乙方应当采取以下措施之一：

（1）使甲方和/或采购方重新免费获得使用上述技术服务成果的权利。

（2）免费更换或改造上述技术服务成果，使甲方和/或采购方不受上述禁令限制继续使用技术服务成果。

（3）其它使甲方和/或采购方对技术服务成果拥有合法使用权，或其它弥补甲方和/或采购方受损利益、实现协议目的的合理方式，且不得向甲方收取任何费用。

乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方和/或采购方因此遭受的损失进行赔偿的义务。

8.3 本协议项下技术服务如涉及可能影响国家安全的内容，乙方承诺提供的技术服务应当首先通过国家相关部门的安全审查，并遵守相关法律法规的其他要求。

第九条项目服务成果的权利归属

9.1 双方确定，乙方所完成的服务成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方和/或采购方所有。

9.2双方确定，甲方和/或采购方利用乙方的服务成果所完成的新的技术成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方和/或采购方所有。

9.3乙方有义务根据甲方和/或采购方要求配合甲方和/或采购方相关知识产权的登记或申请工作。

第十条培训和指导

乙方提供技术服务过程中将根据甲方和/或采购方要求，为甲方和/或采购方指定的人员提供技术指导和培训。

10.1技术指导和培训内容:[  ]。

10.2地点和方式：[  ]。

10.3费用及支付方式：[  ]。

第十一条违约责任

11.1双方确定，任何一方未履行或未完全履行本协议项下的义务，均构成违约。违约方应当赔偿因违约给对方造成的一切损失。

11.2乙方未能按本协议及订单约定按期提供技术服务的，每逾期[ 1 ]日，乙方应当按照相应订单费用总额的[ 0.1 ]%向甲方和/或采购方支付违约金。如乙方逾期[ 10 ]日仍未交付的，则甲方和/或采购方有权解除相应订单直至解除本协议；除承担上述违约金外，乙方还应当退还甲方和/或采购方依据相应订单已支付款项及支付自甲方和/或采购方付款之日起至乙方退还款项之日止的利息（按照付款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准计算），同时赔偿甲方和/或采购方的相应损失。

11.3乙方提供技术服务不符合本协议要求的，乙方应当按照甲方和/或采购方要求更正和修改，并承担由此产生的全部费用。因此造成逾期的，乙方并应当按照本协议第11.2条约定承担逾期交付的违约责任；如甲方和/或采购方提出更正或修改要求后[ 5 ]日内，乙方仍未满足甲方和/或采购方要求，甲方和/或采购方有权解除相应订单直至解除本协议。除承担上述违约责任外，乙方还应当返还甲方和/或采购方就乙方违约所涉订单已支付款项以及支付自甲方和/或采购方付款之日起至乙方退还款项之日止的利息（按照付款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准计算），同时赔偿甲方和/或采购方的相应损失。

11.4本协议履行过程中，如乙方发生以下任一情形的，甲方和/或采购方有权视情节严重程度采取中止订单、终止订单、调整或取消乙方在本协议项下的份额直至终止本协议、取消其服务供应商资格等措施且不承担违约责任；因此导致任何第三方向甲方和/或采购方提出法律或行政程序，乙方应当负责解决；因此给甲方和/或采购方造成损失的，乙方应当负责赔偿：

（1）被行政机关纳入“严重违法失信”名单；

（2）被人民法院纳入“失信被执行人”名单；

（3）被甲方（含甲方上级单位）纳入违规失信合作商名单；

（4）如存在网络和信息安全违法、违规行为的，包括但不限于因网络和信息安全问题承担刑事责任或受到行政处罚，被列入各级公安机关的涉通讯信息诈骗违法犯罪高危自然人或法人名单、电信业务经营不良名单、失信名单等;

（5）中标通知书/中选通知书/成交通知书发出或对应的协议签署后，发现乙方存在中标无效/中选无效/成交无效或者存在应当被否决投标/否决参选/否决应答的情形；

（6）其他相关法律法规规定或有权机关认定的违法失信情形，以及可能导致协议履行风险或侵害甲方合法权益或声誉的违规失信情形。

11.5如乙方违约，除按照本协议的约定向甲方和/或采购方承担违约责任、赔偿责任外，还应当承担甲方和/或采购方追究乙方违约责任、赔偿责任而支出的各项费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、财产保全担保费等）。

11.6乙方违反第九条约定，包括但不限于未经甲方许可占有、使用、收益和处分服务成果或申请、登记、注册服务成果的知识产权的，甲方有权解除协议并追究乙方侵权责任，包括但不限于要求乙方停止侵害、返还财产、恢复原状、赔偿损失、承担惩罚性赔偿。乙方未经甲方许可申请、登记、注册服务成果知识产权的，甲方有权要求乙方在规定的期限内完成撤回相关申请、登记、注册手续或者将相关权利人变更为甲方或甲方指定的主体，由此产生的一切费用由乙方承担；如乙方未在甲方规定的期限内完成上述手续，则每逾期[ 1 ]日，乙方应当按照本合同费用总额的[ 1 ]%向甲方支付违约金。

第十二条不可抗力

12.1本合同所称不可抗力，是指地震、台风、水灾、火灾、战争等本合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

12.2本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本协议义务时，应当在不可抗力发生之日起十日内书面通知另一方，并向另一方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

12.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行协议后发生不可抗力的，不能免除责任。

12.4如果因不可抗力的影响致使本协议和/或订单中止履行三十日或以上时，甲方有权决定是否继续履行或终止本协议和/或订单，并书面通知乙方。

第十三条个人信息保护和数据安全

为履行本协议，如乙方处理相关数据和个人信息，应当遵守本条相关规定：

13.1个人信息种类：[ / ]。乙方处理个人信息和数据的期限为：[ / ];处理方式为：[ / ] 以及本合同约定的其他处理方式。

13.2乙方应当按照《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规、监管要求和协议约定处理个人信息和数据，不得超出约定的处理目的、处理方式等处理。乙方应当采取措施确保个人信息和数据处理活动符合法律法规、监管要求和协议约定，防止未经授权的访问以及个人信息和数据的泄露、篡改、丢失。

13.3如果协议和/或订单不生效、无效、被撤销或者终止的，或协议和/或订单目的已经实现的，乙方应当按照甲方和/或采购方的要求返还个人信息等数据或者予以删除（包括但不限于原始数据、备份数据、基于所提供的数据产生的衍生数据），且不得以任何方式留存履行协议过程中所处理的任何个人信息和数据。上述个人信息和数据的返还或删除并不免除乙方其他义务。未经甲方同意,乙方不得转委托他人处理个人信息和数据。

13.4乙方处理的个人信息和数据，应当在中华人民共和国境内存储，且不得向境外提供。

13.5在发生或者可能发生个人信息泄露、毁损、丢失或其他数据安全事件的情况时，乙方应当立即采取补救措施，并配合甲方和/或采购方及相关部门进行调查处理。

13.6甲方和/或采购方有权对乙方的个人信息保护和数据安全、个人信息和数据处理情况进行监督和检查。对于甲方和/或采购方检查发现乙方存在违反法律法规、监管要求的规定或者双方的约定处理个人信息和数据的，甲方和/或采购方有权要求乙方在一定期限内整改。如果乙方未按照甲方和/或采购方要求整改或整改未达到甲方和/或采购方的相关要求，甲方和/或采购方有权解除协议，且不承担赔偿责任；由此给甲方和/或采购方造成损失的，乙方应当全额赔偿。

13.7乙方违反本协议及其附件个人信息保护和数据安全相关条款和相关法律法规、监管要求的，乙方应当承担一切民事、行政和刑事责任，如因此给个人信息主体、甲方和/或采购方或其他人造成任何损失的，乙方应当承担全部责任。

13.8乙方承诺遵守国家相关法律法规，本协议项下乙方提供的产品或服务若涉及可能影响国家安全的内容，乙方提供的产品或服务应当首先通过国家相关部门的安全审查。

第十四条法律适用和争议解决

14.1本协议适用中华人民共和国法律。

14.2所有因本协议引起的或与本协议有关的任何争议通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

14.3诉讼进行过程中，双方继续履行本协议未涉诉讼的其它部分。

14.4甲方有权代表采购方进行诉讼。

第十五条协议生效和其他

15.1本协议纸质文本一式四份，甲乙双方各执二份，自双方签字盖章之日起生效；若使用电子印章的，自双方盖章之日起生效。

若甲方加盖电子印章的，以加盖甲方电子印章的本协议电子文档所载内容为准。

15.2如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其他条款不受影响。

15.3本协议各条标题仅为提示之用，应当以条文内容确定各方的权利义务。

15.4未得到对方的书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

15.5本协议的任何内容不应当被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。

15.6本协议替代此前双方所有关于本协议事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议等法律文件。

15.7乙方保证乙方和/或其所代表的制造商（如有）、软件著作权人（如有）、知识产权权利人（如有）等第三方接受不时修订的《中国电信供应商不良行为管理规则》（发布于“中国电信阳光采购网”[https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/account/login.do]），甲方有权按照《中国电信供应商不良行为管理规则》，对乙方和/或其代表的制造商（如有）、软件著作权人（如有）、知识产权权利人（如有）等第三方进行不良行为管理和处理。

15.8甲方、乙方因履行本协议或与本协议有关的一切通知都应当按照本协议中的地址，以书面信函或者传真或者电子邮件方式进行。其中：

15.8.1除本协议另有约定外，有关下述任一事项的通知，均应当采用书面信函形式作出，否则，该通知无效，不产生本协议项下的任何通知效力：

（1）与本协议费用及支付事宜有关的通知；

（2）与本协议违约事宜有关的通知；

（3）与本协议终止、解除或变更事宜有关的通知；

（4）与本协议延续/续展有关的通知；

（5）[ / ]。

15.8.2本协议约定的各种通知方式的送达标准如下：

（1）如采用书面信函形式，应当使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达，接受方签收挂号信或特快专递的时间（以邮局或快递公司系统记录为准）为通知送达时间；

（2）如采用传真方式，传真到达接受方指定传真系统的时间为通知送达时间；

（3）如采用电子邮件方式，电子邮件到达接受方指定电子邮箱的时间为通知送达时间。

（4）如采用甲方供应商门户网站在线提交的方式，信息表单正式创建提交系统的时间为通知送达时间。如甲方供应商门户网站关闭或故障，双方应当立即使用书面信函形式或者传真或者电子邮件方式进行通知。

如果因接受方原因（包括但不限于接受方拒收书面信函、接受方传真机关闭或故障、接受方电子邮箱地址不存在或者电子邮箱已满或者设置拒收等）导致通知发送失败，视为通知已经送达（发送方侧载明的书面信函寄出时间或者传真发送时间或者电子邮件发送时间视为通知送达时间）。

15.8.3本协议双方通知地址及方式如下：

甲方：中国电信[ 股份有限公司贵阳分 ]公司

地址：[贵州省贵阳市云岩区新添大道南段半边街17号  ]

联系人：[  ]

电话：[  ]

传真：[  ]

邮编：[  ]

电子邮箱：[  ]

乙方：[  ]

地址：[  ]

联系人：[  ]

电话：[  ]

传真：[  ]

邮编：[  ]

电子邮箱：[  ]

上述任何信息发生变更的，变更方应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本协议履行或造成损失的，应当承担相应的责任。

15.9未经甲方书面同意，乙方不得向第三方转让全部或部分权利，也不得以包括但不限于保理、质押等形式处分本协议项下的权利。

15.10双方同意，下述文件是本协议不可分割的组成部分，并与本协议文件一起阅读和解释：

（1）本协议正文；

（2）协议附件；

（3）中标/中选/成交通知书；

（4）投标文件/参选文件/应答文件；

（5）其他明确双方权利义务的协议性文件。

上述各文件彼此相互解释、相互补充，如在上述文件之间出现含糊或冲突之处，就同一事项的解释，应当以本条上述排列次序在先的文件所表述的意思为准；当同一顺序的多份文件之间发生内容冲突时，应当以文件形成时间较后的为准。对于同一类协议文件，以其最新版本为准。

本协议附件为：

附件一：安全生产管理责任书

附件二：网络及信息安全承诺书

附件三：廉洁协议

附件四：用工承诺书

附件五：报价文件

附件六：技术规范书

附件七：服务项目人员名单

附件八：采购应答文件正偏离信息表

补充附页

经友好协商，对本协议条款补充、修改如下，本补充附页为协议正文的一部分，与协议正文冲突时，以本补充附页为准：[无]

（此页无正文）

甲方：中国电信[ 股份有限公司贵阳分 ]公司

法定代表人/负责人

或授权代表：

乙方：[  ]

法定代表人/负责人

或授权代表：

签署日期：[  ]年[  ]月[  ]日
 印花税票粘贴处：

（以下由技术合同登记机构填写）

合同登记编号：

1．申请登记人：

2．登记材料：(1)

(2)

(3)

3．合同类型：

4．合同交易额：

5．技术交易额：

技术合同登记机构（印章）

经办人：

年   月   日

附件一

安全生产管理责任书

中国电信[ 股份有限公司贵阳分 ]公司：

为保障安全生产，确保安全管理工作的落实，在贵公司与本单位双方签订的《 [ 2025年中国电信贵阳分公司低压动力设备维护抢修服务框架采购 ]技术服务框架协议》（以下简称“合同”）履行过程中，本单位承诺如下：

一、本单位在合同签订和履行过程中持续具备《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准（“相关规定”）规定的安全生产条件和资质。

二、本单位参与合同履行的相关作业人员（“作业人员”）在履行合同过程中始终具备相关规定要求的从业资格和资质，从事特种作业的作业人员始终具备相关规定要求的从业资格和资质。。

三、贵公司有权对本单位作业现场安全进行监督，贵公司代表有权对作业现场的安全管理进行指导和监督，本单位及作业人员必须服从贵公司代表的管理和监督检查，督促作业相关单位积极配合，并确保作业现场安全，并承担合同签订和履行过程中安全生产的全部责任。

四、本单位认真贯彻相关规定的各项要求，对作业现场的安全管理必须坚持安全第一、预防、综合治理为主的方针，做到安全作业、文明作业，定期组织作业人员召开安全生产会议和安全生产教育培训并建立档案，如实记录会议和教育培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，确保各类设备、设施安全和人员安全。

五、在通信机房内作业，本单位应当特别重视并遵守下列要求:

（1）制定确保运行设备安全措施。

（2）设备开箱后，包装箱等易燃杂物应当立即搬离现场。

（3）作业时，不得将导线头子遗留在设备内。每天作业结束时，应当清理作业现场。

（4）作业期间确需进入通信系统，应当办理贵公司要求的手续。

（5）作业期间布放线缆，需拆除竖井、巷道防火封堵物的，布放线缆完毕后，应当立即重新封堵。

（6）设备安装完毕，应当经电力维护人员检查、测试无误后，方可接通电源。

六、作业现场应当符合下列要求：

（1）安全、整洁、美观，采取措施有效保护贵公司设施、设备。

（2）材料堆放整齐有序，不得影响贵公司正常生产秩序和通信畅通。

（3）垃圾及时处理，不得就近乱堆乱倒。

（4）符合卫生标准。

（5）作业人员应当佩戴贵公司颁发的证明其身份的胸卡。

（6）阻止无关人员进入作业现场。

七、本单位应当遵守下列作业现场安全管理要求：

（1）不得在作业现场溶融沥青或者焚烧油毡、油漆等易产生有毒、有害烟尘和气体的物质。

（2）不得从高处向下抛撒垃圾。

（3）不得将有毒有害废弃物作土方回填。

（4）禁止在作业现场吸烟或使用明火，确因作业需要进行明火作业，应当经贵公司安全保卫部门书面批准。

八、本单位接受贵公司有关各项安全生产、防火等规章制度的检查、督促。

九、本单位加强对作业人员的管理，提高服务能力，提升作业人员的作业水平和服务质量，并确保安全管理和安全工作的落实。本单位保证对作业人员进行安全生产教育和培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。未经安全生产教育和培训合格的作业人员不得上岗作业。

十、本单位作业人员仅在贵公司允许的作业区域、场所和设备上作业，不得超范围作业。本单位工作人员未经许可，不得擅自进入与合同约定的服务工作无关的贵公司部门（包括但不限于通信要害部门）。如需进入贵公司生产机房进行作业的，本单位应当到贵公司相关部门办理出入通信要害部位介绍信，方可进入作业。

十一、本单位根据作业特点，制定安全生产作业方案和专项技术措施，配备专职或兼职人员负责有关安全生产、防火等工作，并积极与贵公司相关安全部门紧密联系。

十二、本单位为作业人员提供符合相关规定的劳动防护用品和作业工具，监督、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用，并督促其遵守各项安全生产规章制度，不得违章作业、冒险作业或疲劳作业。

十三、当发生安全事故时，本单位立即采取有效措施，防止事故的扩大，减少人员伤亡和财产损失，并及时向贵公司和有关部门报告，配合贵公司和有关部门的事故调查处理工作。

十四、本单位作业人员进行登高作业时，应当遵守高处作业中的相关规定，并先检查登高工具和保险装备，确保登高现场环境安全，避免发生摔伤事故。

十五、切实落实“六防”（即防爆炸、防盗抢、防火、防破坏、防诈骗、防窃密），不发生违反作业现场管理规定的行为，不发生违法犯罪案件。本单位就作业人员的行为向贵公司承担全部责任。如发生作业人员或他人的人身、财产事故，均由本单位负责解决并承担全部责任。

十六、本单位严格遵守国家安全生产方面的有关法律、法规，以实际行动创造安全、文明的工作环境，如本单位违反本责任书所述的任何情形，本单位承担相应责任并赔偿贵公司因此受到的损失。

十七、本单位承诺依照有关法律规定参加工伤保险，为履行合同所雇用的全部人员，缴纳工伤保险费。

十八、本单位在作业过程中若发生安全生产责任事故的，同意贵公司依据供应商不良行为相关管理制度对本单位进行处理。

十九、根据《生产安全事故应急预案管理办法》要求，本单位承诺制定和完善应急预案演练计划，至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练。

二十、本单位承诺，采取有效管理措施合理减少从事危险作业岗位的劳务派遣、劳务分包等灵活用工方式人员，并对灵活用工人员纳入本单位统一管理，履行安全生产保证责任，做好灵活用工人员特种作业持证、安全培训、保险购买等工作。

二十一、本单位指定如下专职安全生产管理人员负责安全检查与协调等工作，并承诺安全生产管理人员具备生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。当专职安全生产管理人员变更时，本单位提前三日书面通知贵公司。

（1）姓名：[  ]

（2）联系方式：[  ]

二十二、本责任书经本单位签署后，与合同同时生效。

责任人（盖章）：[  ]

法定代表人/负责人

或授权代表（签字）：

附件二

网络及信息安全承诺书

中国电信[ 股份有限公司贵阳分 ]公司：

本单位郑重承诺遵守本承诺书，如有违反本承诺书有关条款的行为，本单位承担由此带来的一切责任。

一、本单位承诺遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》《中华人民共和国电信条例》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》《互联网信息服务管理办法》《非经营性互联网信息服务备案管理办法》《移动互联网应用程序信息服务管理规定》《网络信息内容生态治理规定》《电信和互联网用户个人信息保护规定》《公共互联网网络安全突发事件应急预案》《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全审查办法》及有关法律、法规、规章和政策文件规定（“相关规定”）。

二、本单位承诺向贵公司提供产品或服务符合相关规定、政府主管部门要求以及与贵公司的合同/协议（“合同”）约定，落实网络安全、数据安全和个人信息保护责任。本单位承诺具备履行合同所需的全部合法必要的资质条件。

三、本单位承诺按照用户真实身份信息制度（“实名制”）的要求提供身份信息、使用业务，并保证所提供信息、资料的真实、完整、准确、有效。

四、本单位保证不利用网络（包括但不限于固定网、移动网、互联网，下同）从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动，不侵犯他人的合法权益。

五、本单位保证在处理个人信息前依法向个人信息主体（“个人”）履行法定告知义务并取得个人的明确同意。法律、行政法规规定处理个人信息应当取得个人单独同意或者书面同意的，本单位保证在处理个人信息前依法取得个人单独同意或书面同意。

六、本单位向贵公司提供个人信息或委托贵公司处理个人信息的，本单位承诺已依法向个人履行了告知义务，并依法取得了个人同意。本单位承诺，向贵公司提供或委托贵公司处理的个人信息等数据来源合法合规，不存在违反相关规定以及合同约定的情况。

七、本单位受贵公司委托处理个人信息等数据的，或本单位与贵公司共同处理个人信息等数据的，本单位承诺按照与贵公司的合同约定处理，不得超出约定的处理目的、处理方式等处理上述数据，严格遵循数据处理时限。如果合同不生效、无效、被撤销、终止，或其他贵公司认为必要的情况下，本单位承诺按照贵公司的要求对个人信息等数据（包括但不限于原始数据、备份数据、基于所提供的数据产生的衍生数据）予以返还或者删除，且未经贵公司同意不得以任何方式留存履行合同过程中所处理的任何上述数据。上述数据的返还或删除并不免除本单位其他义务。未经贵公司同意,本单位不得转委托他人处理上述数据。本单位承诺按照法律规定及贵公司要求处理个人基于其主体权利提出的请求（包括个人信息查询、更正、删除、撤回授权同意、注销账户、获取个人信息副本等）。

八、对本单位在合同签订及履行过程中接触或知悉的贵公司和/或贵公司客户的数据和用户个人信息，本单位应当严格保密，不得向其他方提供、披露。本单位应当按照相关规定、政府主管部门要求和合同约定采取保密措施，防止未经授权的访问以及个人信息等数据的泄露、篡改、丢失。对于本单位在合同签订及履行过程中接触和获得的个人信息等数据，应当依法在境内存储，且不得向境外提供。

九、本单位承诺严格按照相关规定做好本单位网络安全、数据安全和个人信息保护管理工作，健全各项网络安全、数据安全和个人信息保护管理制度和操作规程，落实各项安全保护技术措施，实施个人信息和数据分类分级管理、依法落实个人信息保护影响评估和数据安全风险评估、报告、信息共享、监测预警机制，定期对从业人员进行安全教育和培训，依法设置网络安全、数据安全和个人信息保护责任人和管理机构，按政府主管部门要求设立信息安全责任人和信息安全审查员，当信息安全责任人发生变更时及时通知贵公司。否则，导致的一切后果由本单位承担，贵公司有权立即终止合同。

十、本单位承诺配合贵公司为公安机关、国家安全机关、网信部门等政府部门依法履行职责、维护国家安全和侦查犯罪等活动提供协助，如实提供有关安全保护的信息、资料及数据文件，积极协助查处信息网络违法犯罪行为。

十一、本单位承诺利用网络发送的信息以及向贵公司提供的信息真实、准确、合法。该等信息内容应当严格符合相关规定，本单位不得通过通信网络、互联网制作、复制、查阅和传播有害信息，不得散发传播违法、不健康、反动等信息，不得制作、复制、查阅和传播任何违反下列要求（即“九不准”及“六不许”）的信息。

“九不准”，即不准制作、复制、查阅和传播含有以下内容的信息：

1、反对宪法所确定的基本原则的；

2、危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的。

3、损害国家荣誉和利益的；

4、煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；

5、破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；

6、散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；

7、散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的。

8、侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；

9、含有法律、法规禁止的其他内容的。

“六不许”，即：

1、决不允许在群众中散布违背党的理论和路线方针政策的意见。

2、决不允许公开发表同中央的决定相违背的言论。

3、决不允许对中央的决策部署阳奉阴违。

4、决不允许编造、传播政治谣言及丑化党和国家形象的言论。

5、决不允许以任何形式泄露党和国家的秘密。

6、决不允许参与各种非法组织和非法活动。

十二、本单位承诺不利用提供给贵公司的产品或服务或通过网络从事危害中华人民共和国安全、泄露中华人民共和国国家秘密等活动，不从事任何危害网络安全、数据安全的活动，不从事侵犯他人合法权益的活动，包括但不限于：

1、未经允许进入网络或者使用网络资源；

2、未经允许对网络功能进行删除、修改或者增加；

3、未经允许对网络中存储或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加；

4、制作、传播、利用网络病毒等恶意程序或破坏性程序；

5、非法收集、使用、加工、传输或以其他方式处理个人信息等数据；

6、非法买卖、提供或者公开个人信息等数据；

7、从事危害国家安全、公共利益的个人信息和数据处理活动；

8、其他危害网络安全、数据安全、侵犯他人合法权益的活动。

十三、本单位承诺在履行合同过程中发生重大安全事故或发生或者可能发生个人信息等数据泄露、篡改、丢失时，立即采取应急措施，保留有关原始记录，在24小时内向有关部门报告并书面通知贵公司。如发生重大安全事故或其他影响网络安全、数据安全和个人信息保护的突发事件，贵公司有权采取包括但不限于停止合同项下业务等紧急措施，以保证网络安全、数据安全和保护个人信息。

十四、本单位承诺不进行法律、法规、政府监管规定等禁止的行为，包括但不限于：

1、所提供或接入的设备未取得入网许可，或可能影响网络安全或网络服务质量；

2、将合同履行中获得的账号、密码私自转让、转租或以非法方式提供给第三方；

3、在设备、系统、计算机软件等产品或服务中非法植入后门程序等恶意程序或破坏性程序；

4、利用提供产品或服务的便利条件非法获取用户个人信息等数据及重要运营数据、非法控制和操纵用户设备；

5、未经贵公司同意擅自公开所提供产品或服务的源代码；

6、未经贵公司同意探测、发布贵公司及其关联方（“中国电信”）的网络、终端、信息系统漏洞，对中国电信运营的网络开展渗透测试；

7、法律法规规定或合同约定的其他禁止行为。

十五、本单位承诺提供给贵公司的产品或服务已关闭与合同约定无关的端口，不存在与合同约定无关的进程。

十六 本单位承诺未经贵公司同意不得以任何形式对提供给贵公司的产品或服务进行任何操作。本单位承诺严格按最小化原则管理相关产品或服务的操作权限并事先征得贵公司同意。

十七、本单位承诺对提供给贵公司的产品或服务在交付前完成已知病毒查杀、安全缺陷及漏洞扫描和修复，交付后对发现的安全缺陷、漏洞等风险及时采取补救措施。

十八、本单位承诺无正当理由不会中断所提供的产品或服务，亦不会中断提供必要的技术支持服务。

十九、就本单位向贵公司提供的产品和服务，本单位承诺向贵公司提供该等产品或服务所包含或调用的开源软件和第三方软件清单，以及合法获取开源软件、第三方软件使用权的证明，并配合贵公司开展软件安全检测和知识产权风险审核等工作。

二十、本单位承诺同意并配合贵公司进行网络安全审查，检查的内容包括但不限于网络安全检查项、计算环境安全检查项、开发流程检查项、提供或委托处理数据的数据处理行为检查项等方面。

二十一、本单位承诺按要求提供网络安全审查工作需要的材料，严格履行网络安全审查中作出的承诺。

二十二、本单位如出现任何违反上述承诺的情况，将依据合同承担责任，接受有关政府主管部门的处理（包括但不限于限期整改、公开曝光），并直接承担相应法律责任，造成财产损失的，由本单位直接赔偿。同时，贵公司有权在不通知本单位的情况下暂停履行合同直至解除合同并不承担任何责任，一切责任后果全部由本单位自行承担。给贵公司造成损失或不良影响的，本单位负责消除不良影响并赔偿贵公司相应损失。

二十三、如出现任何违反上述承诺的情况引发的投诉、举报，由本单位负责解决并承担责任。当接到通信主管部门、“12321网络不良与垃圾信息举报受理中心”、中国电信10000热线等各类渠道投诉、举报时，贵公司有权在不通知本单位的情况下立即终止合同并不承担任何责任，一切责任后果全部由本单位自行承担。给贵公司造成损失或不良影响的，本单位负责消除不良影响并赔偿贵公司相应损失。

二十四、本单位的信息安全责任人如下：

姓名：[  ],职务：[  ],联系方式：[  ]

二十五、本单位承诺要求并监督参与向贵公司提供产品或服务的本单位人员（“本单位人员”）履行本《网络及信息安全承诺书》项下的义务和责任，并对本单位人员的行为承担责任。

二十六、本承诺书经本单位签署后，与合同同时生效。

承诺单位（盖章）：[  ]

法定代表人/负责人

或授权代表（签字）：

附件三

廉洁协议

甲方：中国电信[ 股份有限公司贵阳分 ]公司

地址：[贵州省贵阳市云岩区新添大道南段半边街17号  ]

法定代表人/负责人：[ 王林松 ]

乙方：[  ]

地址：[  ]

法定代表人/负责人：[  ]

为确保甲乙双方在签订和履行《[ 2025年中国电信贵阳分公司低压动力设备维护抢修服务框架采购  ]技术服务框架协议》（以下简称“合同”）过程中廉洁自律、诚实守信，防止违法违纪行为发生，保障双方合法权益，依据国家有关法律法规，经双方协商，达成以下协议：

第一条甲方承诺

1.1严格遵守国家有关廉政规定。

1.2严格遵守中国电信集团廉洁自律有关规定。

1.3甲方及其工作人员不收受或变相收受乙方提供的礼品、礼金（礼券）、有价证券等任何形式的馈赠或无偿服务；不以任何形式向乙方索要任何财物；不在乙方报销应当由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；不参加乙方安排的旅游或消费娱乐活动；不参加乙方宴请；不要求、不接受乙方为甲方工作人员或其亲属在住房、交通、婚丧嫁娶活动、工作安排或经商办企业等方面提供方便；不要求、不接受乙方为甲方工作人员或其亲属谋取利益。

1.4甲方工作人员应当督促并保证其亲属不收受或变相收受乙方赠送的礼品、礼金（礼券）、有价证券等任何形式的馈赠或无偿服务；不以任何形式向乙方索要任何财物；不在乙方报销应当由亲属个人支付的费用；不参加乙方安排的旅游或消费娱乐活动；不参加乙方宴请。

1.5合同签订及履行期间不私下约见乙方工作人员。

1.6除甲方依据合同依法披露外，不向乙方及任何其他第三方泄露甲方的任何商业秘密或技术秘密。

1.7甲方工作人员不得默许或与乙方或其工作人员串通，为其谋取不正当利益。

第二条乙方承诺

2.1严格遵守国家有关廉政规定。

2.2乙方及其工作人员不向甲方、甲方工作人员或其亲属提供礼品、礼金（礼券）、有价证券等任何形式的馈赠或无偿服务；不报销应当由甲方、甲方工作人员或其亲属个人支付的费用；不为甲方、甲方工作人员或其亲属安排旅游或消费娱乐活动；不宴请甲方、甲方工作人员或其亲属；不为甲方工作人员或其亲属在住房、交通、婚丧嫁娶活动、工作安排或经商办企业等方面提供任何形式的方便；不为甲方工作人员或其亲属谋取利益。

2.3合同签订及履行期间不私下约见甲方工作人员；不到甲方工作人员家中或其他非办公场所商谈业务。

2.4不通过中介公司或任何单位、个人向甲方工作人员打招呼，施加压力。

2.5除甲方依据合同约定依法披露外，不向甲方、甲方工作人员或其亲属探听或要求其泄露甲方的任何商业秘密或技术秘密。

2.6不以任何方式与甲方工作人员串通或者贿赂甲方工作人员，为乙方或其工作人员谋取不正当利益。

2.7除乙方及其工作人员外，乙方应当督促并保证与乙方存在关联关系的其他单位或个人不得实施本合同第二条约定的任一行为。

2.8 [ / ]。

第三条 监督及责任

3.1甲乙双方自觉接受监督。

3.2如发现任何违反本合同的行为，双方均可向甲方监察部门举报。甲方监察部门根据规定，视情节对相关人员予以相应组织处理或纪律处分。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。给对方造成经济损失的，应当予以赔偿。

3.3甲方监察部门有权对合同签订及履行全过程进行监督，有权制止、纠正违反本合同的行为。

3.4如乙方违反本合同约定，甲方有权视情节采取终止合同、将乙方纳入甲方违规失信合作商名单、否决乙方参加甲方其他项目的投标、参选和报价等1至3年等措施。

第四条其他

本协议自双方签字盖章（若使用电子印章的，经双方盖章）后与合同同时生效。若甲方加盖电子印章的，以加盖甲方电子印章的本协议电子文档所载内容为准。

甲方：中国电信[ 股份有限公司贵阳分 ]公司

法定代表人/负责人

或授权代表：

乙方：[  ]

法定代表人/负责人

或授权代表：

附件四：用工承诺书

用工承诺书

中国电信[ 股份有限公司贵阳分 ]公司：

一、我公司保证依据《[  2025年中国电信贵阳分公司低压动力设备维护抢修服务框架采购 ]通信项目施工合同》（以下简称“合同”）为中国电信[ 股份有限公司贵阳分 ]公司（以下简称“中国电信”）提供服务，对于我公司委派工作人员，我公司依法与工作人员签署了正式的劳动合同，为其办理了相关社会保险及公积金。我公司依合同委派的全部工作人员不因合同的履行或者其他任何原因而与中国电信建立任何形式的劳动关系。如果有人提出法律诉讼或行政程序，声称我公司工作人员与中国电信存在劳动关系，我公司应当负责解决，并应当赔偿中国电信就此承担的所有损失和费用，包括但不限于上述法律诉讼或行政程序中所产生的一切诉讼费用、合理的律师费用、和解金额或赔偿金额等。

二、我公司保证为工作人员提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动保护用品，对从事有职业危害作业的工作人员，应当定期安排进行健康检查。

三、我公司工作人员在合同期间，如发生工伤事故或导致他人财物损坏等事故，由我公司自行负责处理并承担全部责任。

四、我公司应当依法为工作人员发放工资、缴纳社会保险金及公积金等，否则因此而产生的任何后果及纠纷，由我公司自行负责处理，并承担相应的法律责任。因此导致中国电信损失的，我公司承诺进行赔偿。

五、我公司承诺严格遵守相关劳动法律和法规，对违反法律法规的行为应当及时纠正处理，以维护各方合法权益。

六、★外包人员用工要求做到六必须

（1）外包商必须与外包人员签订劳动合同、建立合法有效的劳动关系；

（2）必须依法依规支付外包人员薪酬、缴交社会保险，不得欠薪欠保；

（3）必须依法制定用工管理制度，对外包人员管理做到有章可依；

（4）人员素质和配置必须满足业务外包项目要求；

（5）对提供给电信方的外包人员个人信息必须征得外包人员本人同意；

（6）有农民工的工程施工单位必须在指定合作银行开立农民工工资支付专用账户并通过专户支付农民工工资。

★外包人员用工要求做到七不得

（1）不得以电信公司名义发布外包业务的岗位招聘信息;

（2）不得以电信公司名义直接组织外包人员选拔、竞聘活动或直接发布相关活动评审结果;

（3）不得以电信公司名义直接对外包人员发布管理规范，或对外包人员直接适用电信公司的规章制度、劳动纪律等;

（4）不得以电信公司名义直接向外包人员发放薪酬、缴纳社会保险、发放办公用品、劳保用品、福利用品，为外包人员报销差旅费、培训费;

（5）不得以电信公司名义向外包人员出具岗位聘任、职务任命、绩效考评、工作调动、考勤休假、荣誉表彰、惩处通知和解除劳动合同等材料;

（6）不得以电信公司名义违规授意、安排人员担任外包商法定代表人或其高管;

（7）不得以电信公司名义直接向外包人员发放“工作证”“服务证”等证件。

七、本承诺书经我公司签署后，与合同同时生效。

承诺人：（盖章）

法定代表人/负责人

或授权代表（签字）：

附件五：报价文件

附件六：技术规范书

附件七：服务项目人员名单

| 序号 | 类别 | 姓名 | 角色/职位 | 学历 | 证书名称 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （如有） |  |  |
| 1 | 团队负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 团队成员 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 服务支撑人员 |  | 项目联系人/项目现场代表 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 专职安全生产管理人员 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 信息安全责任人 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | …… |  |  |  |  |  |

注：★人员名单需作为合同附件，名单内人员变更需经甲方书面同意。

附件八：采购应答文件正偏离信息表

- 技术规范书

# 技术规范书

设备管理

第一节低压动力系统设备的分类

- 低压动力系统设备主要包括：交流低压变配电设备、直流电源设备（含直流配电设备）、蓄电池、移动式发电机组、防雷接地设备等。

第二节设备的管理原则

- 所有低压动力系统设备在规定使用期限内都要经常保持完好。其标准是：

1．各项性能良好，满足使用要求。

2．电气指标符合标准。

3．运行稳定、安全、可靠。

4．技术资料、原始记录齐全。

- 新装或大修、改造后的设备，均应通过工程验收，验收合格办理交接手续后，方可投入试运行。试运行合格后方可正式投产使用。不合格的设备不允许投产使用。

- 在用、备用或停用的设备，均应保持机件、部件和技术资料完整，不准任意挪用和更改设备的结构、电路或拆用部件。

- 设备的结构、性能需要更改时，应经技术论证，提出可行性方案报上级技术主管部门审批后方能进行。技术资料应及时更新。

- 设备的改扩建、更新、大修整治工程项目中对在网动力设备进行割接前，动力维护部门应审核割接方案和应急措施，维护人员在割接过程中随工监护。

- 设备要建立技术档案。维护主管部门要经常检查设备的使用和维护情况。

- 动力维护部门必须配置必要的仪器仪表，主要配置内容见附录。

第三节设备的更新周期

- 设备因超出有效使用年限或其它原因，经维修达不到运行质量要求时可提出更新计划。

- 正常使用及维护条件下，设备有效使用年限：

1．全浮充供电方式的防酸隔爆式铅酸蓄电池，使用10年或容量不低于80%额定容量的；

2.直流供电系统全浮充供电方式的2V阀控式密封蓄电池，使用8年或容量不低于80%额定容量，6V以上电池使用5年或容量不低于80%额定容量；UPS供电系统中全浮充供电方式的阀控式密封蓄电池，使用5年或容量不低于80%额定容量；

3．高频开关整流变换设备（含-48V、240V）：10年；

4．交、直流配电设备：10年；

对于存在设计等先天缺陷、正常使用故障率高等原因造成运行成本过高的设备，经维护主管部门审批，可提前报废。

- 对于已超过有效使用年限的蓄电池应退出机房。

- 对于已超过有效使用年限的设备，经过检测评估，性能仍然良好者并满足运行质量要求，具有使用价值的，经过主管部门的批准，可继续使用。性能指标达不到要求的设备，应报废和退网。

维护等级指标和质量标准

第一节质量标准

- 直流电源供电的质量指标

1． 直流电源电压变动范围和全程最大允许压降的指标：

| 标准电压 （V） | 电信设备受电端子上电压变动范围 (V) | 供电回路全程最大允许压降 （V） |
| --- | --- | --- |
| -48 | -40 ～ -57 | 3 |
| 240 | 192 ～ 288 | 12 |

2． 直流供电回路接头压降（直流配电屏以外的接头）应符合下列要求，或温升不超过允许值。

1）．1000A以下，每百安培≤5mV。

2）．1000A以上，每百安培≤3mV。

- 交流电源供电的质量指标

1． 由市电供电时，交流电源供电应符合下表要求：

| 标准电压 （V） | 受电端子上电 压变动范围 (V) | 频率标称值（Hz） | 频率变动范围（Hz） | 功率因数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100kVA 以下 | 100kVA 以上 |
| 220 | 187～242 | 50 | ±2 | ≥0.85 | ≥0.90 |
| 380 | 323～418 | 50 | ±2 | ≥0.85 | ≥0.90 |

2. 由油机供电时，交流电源供电应符合下表要求：

| 标称电压 （V） | 受电端子上 电压变动范围 (V) | 频率标称值 （Hz） | 频率变动范围 （Hz） | 功率因数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 209～231 | 50 | ±1 | 0.8 |
| 380 | 361～399 | 50 | ±1 | 0.8 |

3. 三相供电电压不平衡度不大于4%。电压波形正弦畸变率不大于5%。

- 电气设备通过额定电流时，各电器元件和部件的温升不得超过下表的规定：

| 部件 |  | 温升（℃） |
| --- | --- | --- |
| 铜母线的接头 | 接触处无被覆层 接触处搪锡 接触处镀银或镀镍 | 50 50 60 |
| 铝母线的接头 | 接触处超声波搪锡 | 50 |
| 其它金属母线接头 |  | 55 |
| 熔断器触头 | 接触处镀锡 接触处镀银或镀镍 | 50 60 |
| 刀开关触头（紫铜或其合金制品） |  | 50 |
| 可能会触及的壳体 | 金属表面 绝缘表面 塑料绝缘导线表面 | 30 40 20 |

注：衡量温升的基准温度是室内温度，如室温超过28℃，按28℃计算。

- 电源设备安全运行最大负载率

1 直流电源系统：

在蓄电池后备时间满足要求的前提下，长期带载容量≤最大可输出电流（系统总容量）-冗余模块额定输出电流-蓄电池充电电流；

2. 蓄电池：

随着使用时间增长，蓄电池最大通流电流将降低。

第二节维护等级指标

- 各类通信局站防护等级、接地电阻值及防护要求应符合下面要求：

| 通信局站名称 | 雷暴日数 | 接地电阻（参考值） | 防护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国际长途局、汇接局、长途局、关口局、大型综合枢纽局 | ≥40 | ≤1Ω | 1、三级电源防雷、市电油机切换控制板有专门的避雷器保护； 2、楼顶或者铁塔有非常完善的防直击雷装置； 3、交换、数据、计算机网络有完善的防雷装置； 4、市电进局采用套上20米以上铁管的地下电力电缆。 |
|  | <40 | ≤1Ω | 至少一级电源防雷。 |
| 支局、模块局、卫星地球站、微波枢纽站、有重要客户和大客户的接入网 | ≥40 | ≤3Ω | 1、三级电源防雷； 2、楼顶或者铁塔有较完善的防直击雷装置。 |
|  | <40 | ≤3Ω | 至少一级电源防雷。 |
| 雷害严重地区农村接入网、无线基站 | ≥40 | ≤5Ω | 二级或三级电源防雷。 |
|  | <40 | ≤5Ω | 至少一级电源防雷。 |
| 高山微波站、光纤中继站 |  | ≤5Ω（地质恶劣时可放大到10Ω） | 二级或三级电源防雷。 |
| 雷害一般地区（包括市区）接入网 |  | ≤10Ω | 一级或二级电源防雷。 |
| 电力电缆与架空电力线接口处防雷接地 |  | 1.电阻率小于100Ω.m时，小于10Ω； 2.电阻率101Ω.m～500Ω.m时，小于15Ω； 3.电阻率501Ω.m～1000Ω.m时，小于20Ω。 |  |

注：对于接地电阻值，可以作为接地情况是否良好的参考数值，定期（每年）测量一次，比较阻值变化情况来判断接地情况是否良好。

- 机房环境的分类和指标

机房环境的分类主要以机房内的环境温湿度作表征，其分类和指标如下表

| 环境分类 | 适用局站主要局站类型 | 温度 | 湿度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一类环境 | A、B类机房:如集团级、省级枢纽机房、地市级枢纽机房及对应动力机房。 | 10℃～26℃ | 40%～70% |
| 二类环境 | C类机房：如县级、本地市内区域级机房及对应动力机房。 | 10℃～28℃ | 30%～80% |
| 三类环境 | D类机房：如接入级机房。 | 5℃～35℃ | 15%～95% |
| 注：冷通道封闭的机房除外 |  |  |  |

蓄电池的维护

第一节阀控式密封蓄电池的维护

- 阀控式密封蓄电池运行环境的要求

阀控式密封蓄电池（包括UPS蓄电池,以下简称密封蓄电池）可不专设电池室，但运行环境应满足以下要求：

1. 安装密封蓄电池的机房应配有通风换气装置，温度不宜超过28℃，建议环境温度应保持在10℃～25℃之间；

2. 避免阳光对电池直射，朝阳窗户应作遮阳处理；

3. 确保电池组之间预留足够的维护空间；

4. UPS等使用的高电压电池组的维护通道应铺设绝缘胶垫。

- 密封蓄电池的一般维护：

  - 阀控蓄电池和防酸式电池禁止混合使用在一个供电系统中；

  - 密封蓄电池和防酸式电池不宜安放在同一房间内。

  - 不同厂家、不同容量、不同型号的蓄电池组严禁并联在同一直流供电系统中使用；

  - 新旧程度不同的电池不应大量在同一直流供电系统中混用；

  - 如具备动力及环境集中监控系统，应通过动力及环境集中监控系统对电池组的总电压、电流、标示电池的单体电压、温度进行监测，并定期对蓄电池组进行检测。通过电池监测装置了解电池充放电曲线及性能，发现故障及时处理。

  - 需经常检查下列项目，发现问题及时处理：

1). 物理性检查项目

(1) 极柱、连接条是否清洁；有否损伤、变形或腐蚀现象；

(2) 连接处有无松动；

(3) 电池极柱处有否爬酸、漏液；安全阀周围是否有酸雾酸液逸出；

(4) 电池壳体有无损伤、渗漏和变形；

(5) 电池及连接处温升有否异常。

2). 相关参数设置的检查和调整

(1) 据厂家提供的技术参数和现场环境条件，检查电池组及单体均、浮充电压是否满足要求，浮充电流是否稳定在正常范围。

(2) 检测电池组的充电限流值设置是否正确。

(3) 检测电池组的告警电压（低压告警、高压告警）设置是否正确。

(4) 如直流系统中设有电池组脱离负载装置，应检测电池组脱离电压设置是否准确。

3）安装有蓄电池恒温柜的蓄电池组应检查恒温柜是否工作正常。

- 密封蓄电池的充放电

1. 密封蓄电池在使用前不需进行初充电，但应进行补充充电。补充充电方式及充电电压应按产品技术说明书规定进行。一般情况下应采取恒压限流充电方式，补充充电电流不得大于0.2C10充电的电压和充电时间如下表：

充电时间—电压对照表

| 单体电池额定电压 （V） | 单体电池充电电压（V） | 最长补充充电时间（h） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 2.30～2.35（含2.35） | 24 |
| 2 | 2.35～2.40 | 12 |
| 6 | 6.90～7.05（含7.05） | 24 |
| 6 | 7.05～7.20 | 12 |
| 12 | 13.80～14.10（含14.10） | 24 |
| 12 | 14.10～14.40 | 12 |

2. 密封蓄电池的均衡充电：

一般情况下，密封蓄电池组遇有下列情况之一时，应进行均充（有特殊技术要求的，以其产品技术说明书为准），充电电流不得大于0.2C10，充电方式参照充电时间—电压对照表。

1). ★浮充电压有两只以上低于2.18V／只。

2). ★搁置不用时间超过三个月。

3). ★全浮充运行达6个月。

4).★ 放电深度超过额定容量的20%。

3. 密封蓄电池充电终止的判据：

1). 充电量不小于放出电量的1.2倍。

2). 充电后期充电电流小于0.005Ｃ１０Ａ（Ｃ１０＝电池的额定容量）。

3). 充电后期，充电电流连续３小时不变化。

达到上述三个条件之一，可视为充电终止。

4. 蓄电池的放电：

1). 每年应做一次核对性放电试验（对于UPS使用的密封蓄电池，宜每季一次），放出额定容量的30%～40%。

2). 对于2V单体的电池，每三年应做一次容量试验，使用六年后应每年一次。对于UPS使用的6V及12V单体的电池应每年一次。

3). 48V系统的蓄电池组，放电电流不得大于0.25 C10。

4). 蓄电池放电期间，应定时测量单体端电压、单组放电电流。有条件的，应采用专业蓄电池容量测试设备进行放电、记录、分析，以提高测试精度和工作效率。

5. 密封蓄电池放电终止的判据：

1). 对于核对性放电试验，放出额定容量的30%～40%。

2). 对于容量试验，放出额定容量的80%。

3). 电池组中任意单体达到放电终止电压。对于放电电流不大于0.25C10，放电终止电压可取1.8V/2V单体；对于放电电流大于0.25C10，放电终止电压可取1.75V/2V单体。

达到上述三个条件之一，可视为放电终止。

- 密封蓄电池的浮充运行

1. 全浮充制供电方式：

1). 蓄电池平时均处于浮充状态。

2). 蓄电池的浮充电压：按照产品技术说明书要求设定，并注意温度补偿。一般情况下，浮充电压为2.23V ～2.25V(25℃，每2V单体)，温度补偿为Ｕ＝U（25℃）＋（２５－ｔ）×0.003 (t=环境温度)。

3). 浮充时全组各电池端电压的最大差值不大于下表规定值。

| 单体电池电压(V) | 压差(mV) |
| --- | --- |
| 2 | 90 |
| 6 | 240 |
| 12 | 480 |
| 注：产品技术说明书有特殊说明的除外 |  |

4). 定期测量一次电池单体的端电压。

2. ★阀控式密封蓄电池维护周期表：

| 序号 | 维护项目 | 维护周期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A类机房 | B类机房 | C类机房 | D类机房 |
| 1 | 保持电池房清洁卫生。 | 月 | 月 | 月 | 季 |
| 2 | 测量和记录电池房内的环境温度。 | 月 | 月 | 月 | 季 |
| 3 | 检测蓄电池的清洁度、端子的损伤及发热痕迹、外壳及盖的损坏或过热痕迹。 | 月 | 月 | 月 | 季 |
| 4 | 测量和记录电池系统的总电压、浮充电流。 | 月 | 月 | 月 | 季 |
| 5 | 测量单体端电压。 | 季 | 季 | 季 | 季 |
| 6 | 检查是否达到充电条件，如达到的话，应进行均充充电。 | 季 | 季 | 季 | 季 |
| 7 | 单体电池内阻或电导测试 | 季 | 季 | 半年 | 年 |
| 8 | 核对性放电测试。 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 9 | 检查引线及端子的接触情况，检查馈电母线、电缆及软连接头等各连接部位的连接是否可靠，并测量压降。 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 10 | 测量蓄电池到负载端的全程压降 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 11 | 容量测试 | 3年 | 3年 | 3年 | 必要时 |

第二节防酸隔爆铅酸蓄电池的维护

- 防酸隔爆铅酸蓄电池（以下简称防酸式电池）技术落后，且使用年限普遍较长，应抓紧防酸式电池更新换代的退网工作。对于暂未退网的防酸式电池，应做好其维护工作，保证通信畅通。

- 蓄电池室的要求

1. 防酸式电池应专室安装及存放，室内通风良好，应有通风换气装置。

2. 室内应有足够的照明。照明应采用密封防爆灯具，开关设在室外。室内地面、墙壁、天花板、门窗、通风设备等均应做防酸处理。

3. 临街窗户应有安全保护设施。

4. 室内应有上、下水设施和贮酸间。

5. 防酸式电池的室内温度应保持在5℃～35℃。电池应避免受到阳光直射。

6. 电池组之间应预留足够的维护空间。

- 防酸式电池的一般维护

1. 每组至少选2只标示电池，作为了解全组工作情况的参考。

2. 防酸式电池需经常检查的项目如下：

1). 端电压、电解液的密度和温度。

2). 极板有无弯曲、断裂、短路、损坏、脱粉、硫化。

3). 电池槽有无渗漏，液面是否在规定的高度。

4). 连接处有无松动、腐蚀现象。

5). 电池架及防震架防酸漆有无脱落。

如具备动力及环境集中监控系统，应通过动力及环境集中监控系统对电池组的总电压、电流、标示电池的单体电压、温度进行监测，并定期对蓄电池组进行检测。通过电池监测装置了解电池充放电曲线及性能，发现故障及时处理。

3. 防酸式电池的液面应高出极板上缘10mm～20mm，有液面上、下限刻度的应保持在上、下限之间，当低于上述要求时应及时补加蒸馏水，并进行充电。

4. 防酸隔爆帽一年至少清洗一次，保持透气良好，有破裂的应及时更换。防酸隔爆帽和胶塞必须拧紧，避免漏气。

5. 电解液应符合规定要求，使用的硫酸和蒸馏水必须经过化验检查，其标准见附录。

6. 调配电解液时应将硫酸徐徐注入蒸馏水内，同时用玻璃棒搅拌。严禁将水注入浓硫酸内。

7. 各类电解液密度的范围：

防酸式电池：1.210g／cm３～1.220g／cm３（25℃）

启动型铅酸蓄电池：1.280g／cm３～1.300g／cm３（25℃）。

不同密度的电解液，硫酸与蒸馏水的配合比例见附录。

- 防酸式电池的充放电

1. 防酸式电池在使用前必须进行初充电，初充电应采用两充一放，宜采用低压恒压充电方法。

1). 初充电程序如下：

(1) 灌注的电解液密度应低于规定值0.01g／cm３～0.015g／cm３。

(2) 灌注的电解液其温度应低于35℃，液面符合规定要求。

(3) 静置，使硫酸渗透到极板有效物质内部，当电解液温度下降到35℃以下时进行充电。时间不应超过24h。

(4) 初始可采用恒流充电，充电电流宜不大于0.2 C10，当充电电压达到2.35V～2.40V／只时，转入恒压充电，直至终止。

(5) 全部初充电时间为96h～120h，充入的电量约为额定容量的两倍。

(6）每小时记录电流和总电压一次。每2h记录标示电池端电压、密度、温度一次。 每4h记录全组各电池端压、密度、温度一次。充电终止前要全面测量一次。

(7) 充电终止时各电池端压差值应不大于0.10V，密度差值应不大于0.015 g／cm3。

2). 充电过程中应保持电解液温度不超过40℃，当电解液温度达到40℃时，应采取降温措施。

3). 初充电后，应作一次容量试验，第一次放电应能放出额定容量的80%。

2. 防酸式电池的充电：

1). 防酸式电池组遇有下列情况之一时应进行充电：

(1)出现两只以上落后电池。

(2)放出20%以上额定容量。

(3)搁置不用时间超过一个月。

(4)全浮充运行达三个月。

(5)补充蒸馏水后。

3. 防酸式电池充电终止的判据：

1). 充电量不小于放出电量的1.2倍。

2). 防酸式电池不同电解液温度和充电电压的充电终期电流应不大于下表数值并维持3h不变。

| 充电电压 (V/只) | 充电终期电流（mA/AH） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ |
| 2.25 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 2.8 | 5.2 | 7 | 11 |
| 2.30 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 5.2 | 8.6 | 11 | 20 |
| 2.35 | 3 | 4.2 | 8.0 | 8.8 | 15.4 | 20 | 36 |
| 2.40 | 5.6 | 8.4 | 12.6 | 14.8 | 23 | 32.4 | 55 |

4. 防酸式电池的放电：

1). 每年应以实际负荷做一次核对性放电试验，放出额定容量的30%～40%。

2). 每三年应做一次容量试验。使用六年后宜每年一次。

3). 防酸式电池应每小时测量一次标示电池的密度，放电停止前全测一次。

- 防酸式电池的浮充运行

1．浮充制供电方式：

1). 蓄电池平时均处于浮充状态。

2). 蓄电池的浮充电压（25℃）。

有人值守局、站：防酸式电池2.18V／只或按说明书要求。

无人值守局、站：防酸式电池2.25V／只。

浮充时全组各电池端电压的最大差值不大于0.05V，密度差值应不大于0.0lg／cm3。

3). 防酸式电池每周测量一次标识电池的端电压、电解液的密度和温度。

2．防酸隔爆铅酸蓄电池维护周期表：

| 周期 | 项目 |
| --- | --- |
| 月 | 1. 全面清洁。 2. 测量各电池端电压、电解液的密度和温度。 |
| 季 | 1. 充电。 2. 调整浮充电压（半年）。 |
| 年 | 1. 清洗防爆帽。 2. 补涂电池架、防震架耐酸漆。 3. 检查引线及端子的接触情况，测量馈电母线、电缆及软连接头压降。 4. 核对性放电测试。 6. 容量测试（三年一次）。 |

直流电源设备的维护

- 直流电源设备包括-48V直流电源设备和240V直流电源设备。

第一节基本要求

- 设备应安装在干燥、通风良好、无腐蚀性气体的房间。室内温度应不超过30℃。高频开关型变流电源设备宜放置在有空调的机房，机房温度不宜超过28℃。

- 设备维护一般要求：

1．输入电压的变化范围应在允许工作电压变动范围之内。工作电流不应超过额定值，各种自动、告警和保护功能均应正常。

2．宜在稳压并机均分负荷的方式下运行。

3．要保持布线整齐，各种开关、熔断器、插接件、接线端子等部位应接触良好、无电蚀；馈电母线、电缆及软连接头等应连接可靠，导线应无老化、刮伤、破损等现象。

4．机壳应有良好的接地。

第二节整流设备的维护

- 整流器应保持清洁，定期清洁整流器的表面、进出风口、风扇及过滤网或通风栅格等。

- 整流器风扇应工作正常、通风顺畅、无杂音、输出处无明显的高温；进出风口及过滤网或通风栅格应无堵塞。

- 定期检查均充、浮充工作时的参数设置，设定值与实际值应相符。

- 定期检查监控性能，包括遥信工作状态、浮充/均充状态、各整流器及监控模块故障等。

- 定期测量整流器之间的均流性能，不均流度应小于5%。

- 定期检查各种手动或自动连续可调功能、告警和保护功能均应正常。

- 定期检查面板仪表的显示值与实际值的误差应不超过5%。

- 整流器不宜长期工作在20%额定负载以下，如系统配置冗余较大，可轮流关闭部分整流器以调整负载比例，作为冷备份的整流器宜放置在机架下方。

- 备用电路板、备用整流器每年定期测试一次，应保持性能良好。

第三节维护周期表

- ★-48V直流电源维护周期表：

| 序号 | 维护项目 | 维护周期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A类 机房 | B类 机房 | C类 机房 | D类 机房 |
| 1 | 检查电压、电流是否正常。 | 月 | 月 | 季 | 季 |
| 2 | 检查模块液晶屏显示功能是否正常、翻看告警记录。 | 月 | 月 | 季 | 季 |
| 3 | 检查整流器、监控模块的工作状态，整流器的负载均分性能。 | 月 | 月 | 季 | 季 |
| 4 | 检查各整流模块风扇运转是否正常。 | 月 | 月 | 季 | 季 |
| 5 | 清洁设备、风扇、过滤网等，确保无积尘、散热性能良好。 | 月 | 月 | 季 | 季 |
| 6 | 测量直流熔断器压降或温升、汇流排的温升有无异常。 | 月 | 月 | 季 | 季 |
| 7 | 检查各开关、继电器、熔断器以及各接触元器件是否正常工作，容量是否匹配（包括交、直流配电屏）。 | 季 | 季 | 半年 | 半年 |
| 8 | 测量中性线电流以及对地电压。 | 季 | 季 | 半年 | 半年 |
| 9 | 检查防雷设备能否正常。 | 季 | 季 | 半年 | 半年 |
| 10 | 检查整流器各告警点等参数设置是否正确，有无变更，检查各种手动或自动连续可调功能是否正常，测试必要的保护与告警功能（如系统直流输出限流等）。 | 季 | 季 | 半年 | 年 |
| 11 | 检查蓄电池管理功能：检查系统自动均、浮充转换功能，检查均、浮充电压、均充限流值、均充周期及持续时间、温度补偿系数等各项参数，校对均、浮充电压设定值、电池保护电压、均浮充转换电流等。 | 季 | 季 | 半年 | 年 |
| 12 | 校准系统电压、电流值。 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 13 | 检查各机架接地保护是否紧固牢靠。 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 14 | 测试备份整流模块。 | 年 | 年 | 年 | 年 |

- ★240V直流设备维护周期表

| 序号 | 维护项目 | 维护周期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A类 机房 | B类 机房 | C/D类 机房 |
| 1 | 检查绝缘监察告警记录，检查正负极对地悬浮状态是否正常。 | 月 | 月 | 月 |
| 2 | 检查记录系统输出电压、电流 | 月 | 月 | 月 |
| 3 | 检查模块液晶屏显示功能是否正常、翻看告警记录。 | 月 | 月 | 月 |
| 4 | 检查整流器、监控模块的工作状态，整流器的负载均分性能。 | 月 | 月 | 月 |
| 5 | 检查各整流器风扇运转是否正常； | 月 | 月 | 季 |
| 6 | 清洁设备、风扇、过滤网等，确保无积尘、散热性能良好。 | 月 | 月 | 季 |
| 7 | 测量直流熔断器的压降或温升、汇流排的温升有无异常。 | 月 | 月 | 季 |
| 8 | 检查整流器各告警点等参数设置是否正确，有无变更，检查各种手动或自动连续可调功能是否正常，测试必要的保护与告警功能（如系统直流输出限流等）。 | 季 | 季 | 半年 |
| 9 | 检查蓄电池管理功能：检查系统自动均、浮充转换功能，检查均、浮充电压、均充限流值、均充周期及持续时间、温度补偿系数等各项参数，校对均、浮充电压设定值、电池保护电压、均浮充转换电流等。 | 季 | 季 | 半年 |
| 10 | 检查各开关、继电器、熔断器以及各接触元器件是否正常工作，容量是否匹配（包括交、直流配电部分）；接线端子的接触是否良好。 | 季 | 季 | 半年 |
| 11 | 检查防雷设备是否正常。 | 季 | 季 | 季 |
| 12 | 检查两路交流电源输入的电气或机械联锁装置是否正常。 | 年 | 年 | 年 |
| 13 | 检查测试绝缘监察装置是否正常。 | 年 | 年 | 年 |
| 14 | 检查各机架保护接地是否牢固可靠。 | 年 | 年 | 年 |
| 16 | 校准系统电压、电流。 | 年 | 年 | 年 |
| 17 | 测试备份整流器。 | 年 | 年 | 年 |

低压交直流配电设备的维护

第一节低压交流配电设备的维护

- 低压配电设备包括交流380V／220V配电设备。

- 人工倒换备用电源设备时，必须遵守有关技术规定，严防人为差错。

- 定期试验信号继电器的动作和指示灯是否正常。

- 对配电设备巡视、检查的主要内容：

1．继电器开关的动作是否正常，接触是否良好。

2．设备有否告警。

3．螺丝有无松动。

4.低压配电屏连接端子和屏内连接条的温升有无异常。

5.电容补偿屏的电容外形检查，电容温升有无有异常，并检查回路保护熔丝是否正常。

6．电表指示是否正常。

- ★低压配电设备维护周期表：

| 周期 | 项目 |
| --- | --- |
| 月 | - 检查接触器、开关接触是否良好。 - 检查信号指示、告警是否正常。 - 测量熔断器的温升或压降。 - 检查功率补偿屏的工作是否正常。 - 检查充放电电路是否正常。 - 清洁设备。 - 三相总负荷电流平衡度、中性线电流视每年运行情况，进行必要调整 |
| 年 | - 检查避雷器是否良好。 - 测量地线电阻（干季）。 - 校正仪表。 - 检查开关整定值。 - 检查电容等元器件状态； |

- 对ATS切换开关巡视、检查的主要内容：

  - 检查工作状态（自动/手动）。

  - 检测启动和转换延时是否合理。

  - 定期性进行自动状态下双电源倒换测试，手动倒换测试。

  - 定期检查进出线端子温升有无异常，螺丝有无松动。

- ATS维护项目及周期表

| 周期 | 项目 |
| --- | --- |
| 月 | 1.检查电源显示状态、指示灯、控制线触点是否良好。 2.工作状态是否符合实际要求。 3.进出线端子螺丝是否松动、测量温升。 4.设备清洁。 |
| 半年 | 1.检测启动和转换延时设置是否合理。 2.进行双电源倒换测试。 |

- 对断路器的检查主要内容：

- 定期检查脱扣器的电流整定值和延时值，上下级整定是否合理；对于整定值小于1的断路器应做醒目标识。

- 定期进行检修，清除断路器表面灰尘或异物，应保持清洁干燥；

- 定期检查进出线端子螺丝松紧及温升；

- 断路器维护项目及周期表

| 周期 | 项目 |
| --- | --- |
| 月 | 1.定期进行检修，清除断路器表面灰尘或异物，应保持清洁干燥工作状态是否在自动。 2.定期检查进出线端子螺丝松紧及温升。 3.设备清洁。 |
| 半年 | 1.定期检查脱扣器的电流整定值和延时值，上下级整定是否合理。 |

第二节直流配电设备

- 直流配电设备包括直流240V、-48V配电设备。

- 对直流配电设备巡视、检查的主要内容：

- 直流配电部分应保持清洁，定期清洁直流配电部分的表面等。

- 检查信号指示、告警是否正常。

- 定期测量直流熔断器的压降或温升，应无异常变化。

- 定期测量直流配电部分放电回路电压降和供电回路全程电压降，应无异常变化。

- 定期检查各种手动或自动连续可调功能、告警和保护功能均应正常。

- 定期测量各元器件和部件的温升，应无异常变化。

- 定期检查面板仪表的显示值与实际值的误差应不超过5%。

- ★直流配电设备维护周期表

| 周期 | 项目 |
| --- | --- |
| 月 | 1.清洁直流配电部分的表面等。 2.检查信号指示、告警是否正常。 3.测量直流熔断器的压降或温升，应无异常变化。 |
| 半年 | 1.测量直流配电部分放电回路电压降和供电回路全程电压降，应无异常变化。 2.检查各种手动或自动连续可调功能、告警和保护功能均应正常。 3.测量各元器件和部件的温升，应无异常变化。 4.检查面板仪表的显示值与实际值的误差应不超过5%。 |

第三节移动式油机发电机组的维护

- 移动式油机发电机组（电站）包括：便携式汽油机、拖车式电站和车载式电站。

- ★移动式发电机组长期不使用时，应每个月做一次发电机组及其车辆的试机、试车。

- ★每周至少给启动电池充电一次，保证汽车和油机的启动电池容量充足。检查并及时补充润滑油和燃油箱的油量。

- 每次使用后，注意补充发电机组及其车辆的润滑油和燃油，及检查冷却液箱的液位情况。

- 拖车式电站和车载式电站宜设专用车库。

- 作为备用发电的小型汽油机，在其运转供电时，要有专人在场，并且当人机同处一室时，应保持室内空气流通，防止人员废气（一氧化碳）中毒。在燃油不足时，停机后方可添加燃油。存放时，不得与其它在用油机共室临近存放。

防雷接地系统的维护

第一节基本要求

- 通信局（站）的防雷接地包括地网、直击雷防护设施（避雷针、避雷带、避雷网、引下线等）、室内接地系统以及各系统设备安装的防雷设备等方面。

- 直击雷防护设施及接地装置维护主要要求是维持各连接部位的连接牢固、稳定可靠，保证雷电流能迅速泄放到大地；电源防雷设备的维护主要要求是维持防雷设备运行正常。

- 动力维护部门负责牵头对电信网上各专业防雷接地系统提出要求。对各专业所发生雷击损坏事故，动力维护部门负责牵头组织各相关专业查找事故原因，研究整改对策，写出整治需求报告。

第二节通信局（站）防雷设施的维护

- 地网的维护

1. 通信局（站）的地网一般由建筑物钢筋混凝土基础、建筑物外围敷设的环形接地体及地下其它互联的金属构件组成。动力维护部门应建立所辖通信局（站）地网的相关图纸资料，一旦地网发生变更，应及时地对其图纸资料进行修改更正。

2. 若通信局（站）为多组地网，并分别用于不同楼宇的接地系统（例如：变压器地网），则应根据以下原则实施不同地网的地下互连：

最近隔距小于米（为地网邻近的土壤电阻率的测试值）的相邻地网应进行相互连通；其隔距大于米的则不必连通。

对于确实有规定不能直接连在一起的地网，也应采用等电位连接器进行连接。

3. 定期检测地网接地电阻（应按本规程附录1的要求进行测量）并与前次测试值对比，主要考察接地电阻值的变化情况，以判断地网以及接地引入线（包括与地网连接点）的可靠性和有效性。每次测量应尽量选取相同月份、采用相同的仪表以及相同的测试位置，以保证不同年份测试值的可比性。

当接地电阻测试值发生突变时（排除测试上的误差后），则很有可能是接地引入线本身或其与地网的连接点发生锈蚀断裂、也有可能是地网出现严重的锈蚀而失效。

- 直击雷防护设施的维护

1. 定期检查避雷针、避雷带、避雷网、泄流引下线等的腐蚀情况及机械损伤，包括因雷击放电所造成的损伤及连接部位松动等情况。一旦发现，应及时修复；当锈蚀部位超过其截面的三分之一时，应进行更换。

2. 检查楼顶天面上所有裸露的正常不带电金属物体（特别是新增设的金属设施）应就近进行接地连接。

- 室内接地系统的维护

1. 检查各类设备地线是否按标准要求与机房相应接地汇流排进行连接。

2. 定期检查接地引入线与接地总汇流排的连接、不同接地汇流排之间的地线连接以及各类设备地线在设备端及接地汇流排处的连接可靠、无松动现象。

3. 检查接地汇流排上各类地线的标识是否清楚、准确；确保新增加设备地线的连接符合标准要求。

4. 检查移动基站的各类地线是否按标准要求正确地连接至室内、室外接地汇流排。

- 电源防雷设备的维护

1. 动力维护部门应建立所辖维护区域内的电源防雷设备的配置类型及安装位置的相关图纸资料。

2. 定期检查防雷设备失效指示和空气开关（或保险丝）状态，防雷模块是否有明显发热，发现异常情况应及时处理。对出现异常或超过有效使用期限的防雷模块应及时更换。

3. 定期检查防雷设备的引接线及接地线是否连接牢固可靠。

4. 定期检查防雷设备的各种辅助指示电路工作是否正常、连接电缆接头是否牢固。

- ★维护周期表

| 周期 | 项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 月 | 检查防雷设备失效指示和断路开关（或保险丝）状态，防雷模块是否有明显发热。 | 目测、红外测温仪以及人工检查。 |
| 年 | 1. 检查防雷接地系统的引接线及接地线是否连接牢固可靠。 2. 检查直击雷防护设施以及室内接地系统的各个连接部位是否牢固可靠。 | 特别是雷雨季节的前后季应作为重点。 |
|  | 3. 地网接地电阻测试。 | 每次测量应尽量选取相同月份、采用相同的仪表以及相同的测试位置，并避开雨后潮湿天气。 |

小型业务接入点的设备维护

- 本章所述小型业务接入点包括室外一体化机柜、一体化基站、FTTx节点、小型POP点、宽带接入设备等相对前面章节而言规模较小、对网络及用户影响程度较低、无独立建筑物的接入点。其动力系统设备的维护要求可以相对适当放宽，但需要加强巡视检查和定期维护。

- 外围环境要求

- 周边无易燃、易爆等杂物堆积；

- 周边排水畅通，不能有积水形成；

- 有一定的防盗措施；

- 空洞封堵严密，防止雨水、小动物入侵；

- 设备及机房具有防雷及防强电入侵能力。

- 电源设备运行环境要求

- 设备自然通风风道、空调、热交换器风道畅通，滤网无阻塞、破损；

- 导风电机、空调器、热交换器等风扇工作正常、无异响；

- 机柜内温湿度在设备运行允许范围内；

- 防雷保护装置运行良好，机壳接地良好。

- 设备配电维护要求

- 电源引入线缆载流量满足设备及照明要求；

- 引入电源电压、频率满足设备正常运行的要求；

- 线缆及各类电气接头、接点接触牢靠，螺丝无松动，无发热、氧化、烧蚀、绝缘破损现象；

- 电气开关、熔断器、接触器、继电器等无过热现象；

- 设备仪表、计量电表工作正常。

- 变流设备（逆变器、变换器、UPS、整流器、远供设备等）维护要求：

- 输入、输出电气指标符合通信设备要求，工作电流不应超过额定值；

- 各种自动、告警和保护功能均应正常。

- ★设备维护周期表：

| 周期 | 项目 |
| --- | --- |
| 季 | - 设备清洁，防尘滤网（整流模块、机柜、空调、热交换器等）清洁。 - 防水、防火、防尘、防盗、防雷电、防小动物入侵检查。 - 检查线缆及各类电气接头、接点接触是否牢靠，无氧化、发热、烧蚀、绝缘破损现象。 - 设备物理外观检查。 - 检查信号指示、仪表显示、告警是否正常。 - 检查各电气开关、继电器、熔断器以及各接触元器件是否正常工作。 - 查看设备运行数据、运行记录。 - 检测电池端子有无松动、腐蚀，电池外壳及电池盖有无变形损坏情况。 - 检查导风电机、风扇、空调器或热交换器工作是否正常。 |
| 半年 | - 电池组总电压、单体电压测量。 - 检查各设备接地保护是否紧固牢靠。 |
| 年 | - 测量地网地阻值大小，检查地网、均压环、接地总棑引线接头质量。 - 检查避雷针（带）系统的老化情况。 |

质量评定

- 动力系统及设备障碍的基本定义：

1．供电指标异常，在规定的历时内不能自动恢复正常。

2．通信机房的温、湿度超出规定范围，不能调节。

3．机房气流组织不合理，形成负压，空气新鲜度达不到要求。

- 各省、地市、县局对维护人员的维护工作，根据下列各项进行评定：

1．本规程规定的各项规章制度的制定和执行情况。

2. 所负责维护设备的机械特性、电气特性是否符合要求及所发生的障碍情况。

3．处理障碍的速度和准确程度。

4．安全生产和遵守规章制度的情况。

5．原始记录和技术档案；资料的填写及保管情况。

6．技术革新、合理化建议等项所取得的成绩大小。

电源设备验收

- 交流配电设备通电检验：

1.能自动（人工）接通、转换“市电”和“油机”电源，并有信号指示。

2.“市电”停电时能自动接通事故照明电路，并发出可见可闻信号，“市电”恢复供电时能自动（人工）切断事故照明电路。

3.各种电压、电流测试显示正确。

4.事故、过压、欠压、缺相等自动保护电路应能准确动作并能发出指示信号。

- 直流配电设备通电检验：

1.各种输出电压、电流测试显示正确。

2.电压过高、过低、熔断器熔断均能发出可见可闻信号。

3.配电设备内部电压降应符合设计要求。（屏内放电回路压降不大于0.5V）。

- 变换器设备通电检验：

1.测试项目：变换器输出电压、电流、杂音电压、稳压精度、限流范围。

2.变换器事故、过压、欠压、过流等保护动作可靠、告警电路工作正常。

3.主备用变换器具有自动均分负载性能，当其中一台故障时，另一台自动负担全部负载。

- 逆变设备通电检验：

1.测试项目：变换器输入电压、输出电压、稳压精度。

2.应有限流功能：限流定制可在105%～110％输出电流之间调整。

3.事故输入电压过高、过低、输出电压、欠压、过流、短路等保护动作可靠、告警电路工作正常。

- 开关电源设备通电检测：

1.测试项目：交流输入电压，直流输出电压、电流，输出杂音，稳压精度，输入过压、欠压保护值，输出过压、过流保护值，输出限流特性，浮充、均充电压和自动转换性能。

2.检查各种告警功能，市电故障，熔丝故障，交流输入过压、欠压故障、缺相，输出过压、欠压故障，输出过流故障。

- 事故输入电压过高、过低、输出电压、欠压、过流、短路等保护动作可靠、告警电路工作正常。

- 蓄电池设备检测：

1.对蓄电池应进行放电试验，放电试验应在蓄电池进行补充充电完毕，静置1个小时之后进行。

2.应使用蓄电池放电设备对蓄电池进行恒流放电。

3.铅酸蓄电池应按照10小时放电率进行恒流放电。

4.放电开始时应立即测试电池组总电压、总电流、单体电压、内阻，并记录开始时间。后每1小时进行标测，每2小时全测，但电压降至1.9V以下时，应每15分钟全测一次。

5.铅酸蓄电池放电终止电压为1.8V。

6.放电容量应大于或等于额定容量的95％。

- 接地装置检测：

工程完工后，应对接地电阻值进行测试，接地电阻值应符合第63条的规定。

- 电源安装工程竣工验收时，应提供下列文件及记录：

1.工程说明；

2.开工报告；

3.建筑安装工程量总表；

4.已安装的设备明细表；

5.交工报告；

6.工程设计变更单；

7.重大工程事故报告单；

8.停（复）工通知；

9.验收证书；

10.交接书；

11.随工检查和中间验收签证记录；

12.竣工图纸；

13.测试记录。

- 工程竣工图纸应包括：

1.设备安装平面图；

2.信号线、电源线、母线路由图；

3.设备系统连接图。

维保售后服务

- ★全年24×365日全天候出勤抢修；

- ★定期对接入网机房内接入网通信设备及机房内供电设备进行维护清理（维护清理机房数量：按月选取机房总量的10%—20%）；

- ★不定期的对接入网机房建设需要进行电源支撑和保障；

- ★按月向主管出具抢修数量确认单（抢修报告）及接入网机房巡检维护工作报告；

- ★配合各站点电源类工作的现场查勘、设计、施工等相关工作。

| 电源维修服务月度考核评分表 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标类别 | 分值 | 考核指标名称 | 考核分项 | 考核分值（次） | 扣分情况 | 实际分数 | 扣分原因 | 检查标准 | 备注 |
| 1 | 电子工单考核 | 20 | 接单、回单超时考核 | 接单超时 | 按云网同等考核 | 0 |  |  | 集告系统抽查 |  |
|  |  |  |  | 回单超时 | 按云网同等考核 | 0 |  |  | 集告系统抽查 |  |
|  |  |  |  | 挂单超时（挂单时限内障碍未恢复） | 按云网同等考核 | 0 |  |  | 集告系统抽查 |  |
| 2 | 故障处理、修复 | 40 | 一般故障 | 电源故障导致C类告警（超时） | 超时一次扣0.5分 | 0 |  |  | 集告及短信 |  |
|  |  |  | 电话接通率（次） | 值班电话需处于随时接听状态（次） | 未响应扣0.2分 | 0 |  |  | 接障电话10分钟内无应答 |  |
|  |  |  | 设备完好率 | 因电源故障导致在网设备中断（次） | 中断一次扣2分 | 0 |  |  | 集告系统抽查 |  |
|  |  |  |  |  | 重要站点（OTN及省、市政府等）中断扣5分 | 0 |  |  | 集告系统抽查 |  |
|  |  |  | 电源故障发生率 | 每月电源故障发生率应小于3%(实际障碍次数/149*3） | 每高1%扣1分 | 0 |  |  | 集告系统抽查测算 |  |
|  |  |  | 电源设备每月在网正常运行时间率 | 每月各在网正常运行时间率应大于99%（单点单次故障时长/24H*30;多站点则时间累计） | 每低0.1%扣1分 | 0 |  |  | 集告系统抽查测算 |  |
|  |  |  | 电源故障处理及时率 | 处理时限为2.5小时内。每月电源故障处理及时率应为100% | 超时1次扣2分 | 0 |  |  | 集告系统抽查 |  |
|  |  |  | 电源设备重复障碍发生次数 | 每月重复障碍发生次数小于等于2次 | 每超1次扣1分 | 0 |  |  | 集告系统抽查 |  |
|  |  |  | 发电 | 通知后2小时内发电成功 | 每超1小时扣1分导致设备中断扣2重要站点中断扣5分分 | 0 |  |  | 集告系统抽查 |  |
|  | 巡检、支撑 | 40 | 电源设备测试记录 | 巡检记录不完整 | 每次扣1分 | 0 |  |  | 按月检查 |  |
|  |  |  |  | 未提供巡检记录 | 每次扣2分 | 0 |  |  | 按月检查 |  |
|  |  |  | 电源设备及机房环境卫生 | 电源设备及机房环境应保持整洁达标 | 一次不达标扣1分； | 0 |  |  | 按月检查 |  |
|  |  |  | 蓄电池及防雷装置定期测试记录 | 蓄电池及防雷装置应定期做测试 | 未按期做测试，每检查发现一次扣1分； | 0 |  |  | 定期年度检查 |  |
|  |  |  | OTN重点机房 | 每月固定巡检一次 | 未按期巡检，每检查发现一次扣1分； | 0 |  |  | 按月检查 |  |
|  |  |  | OTN重点机房 | 按A类局站标准每半年蓄电池组测试一次 | 未按期做测试，每检查发现一次扣2分； | 0 |  |  | 半年检查 |  |
|  |  |  | 技术支撑 | 应配合机房电源设备加电及做好应急保障任务及支撑 | 维护人员未按要求配置到位，每次扣5分； 维护界面外支撑酌情加分 | 0 |  |  | 现场检查 |  |
|  |  |  | 巡检报告 | 按月定时提供巡检报告（重点机房每月必检） | 未提交每次扣5分；报告不合格酌情扣0.5—3分 | 0 |  |  | 按月检查 |  |
|  | 总分合计： | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月度考评分95分为基准分，每低一分考核当月总维护费用0.5个百分点，如因维护原因导致故障按省网加倍考核视情况可全额考核并取消维护资格，加分项可冲抵；如发生重大故障按国家相关规定或行业规范追究其相关法律责任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人在投标文件中针对技术规范书每项内容逐一进行点对点应答。 其中带★的条款为关键性条款,必须应答满足，不满足或部分满足其投标将被否决。

第六章  投标文件格式

第一分册 商务投标文件

- 商务投标文件封面

- 初步评审索引表

- 商务评审索引表

- 投标专用印章授权函（如有）

- 投标函

- 法定代表人/负责人身份证明

- 法定代表人/负责人授权委托书

- 廉洁投标承诺书

- 特定关系信息收集表

- 近【五】年发生的诉讼及仲裁情况

- 招标代理服务费支付承诺函

- 资格审查资料

- 投标人控股及管理关系情况申报表

- 合同条款偏离表

- 网络及信息安全承诺书

- 投标保证金

- 基本开户银行情况

- 知识产权不侵权承诺函

- 主要股东和高管人员信息表

- 不得存在的情形（承诺函）

- 投标人提供的其他商务及服务部分资料

第二分册 技术投标文件

- 技术投标文件封面

- 技术服务评审索引表

- 技术规范书偏离表

- 技术规范书点对点应答

- 技术建议书

- 技术规范书中明确要求投标人提供的其他文件

第三分册 报价文件

- 报价文件封面

- 投标一览表

第一分册 商务投标文件

- 商务投标文件封面

（项目名称）

投标文件【商务投标文件】部分

投标人名称：

_    __ 年_    __月_    __日

编制要求：投标人可以根据实际情况对本文件进行调整和修改，但应满足招标文件对本文件的要求。

- 初步评审索引表

初步评审索引表

【此部分内容建议按照第三章评标办法中的评审标准的顺序一一罗列】

| 条款号 | 评审因素 | 投标文件组成 | 对应页码 | 备注或者说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | …… |
|  |  |  |  | …… |
|  |  |  |  | …… |
| … | … |  |  |  |

编制要求：投标人可以根据实际情况对本文件进行调整和修改，但应满足招标文件对本文件的要求。

- 商务评审索引表

商务评审索引表

【此部分内容建议按照第三章评标办法中的评审标准的顺序一一罗列】

| 条款号 | 评审因素 | 投标文件组成 | 对应页码 | 备注或者说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | …… |
| 2 |  |  |  | …… |
| 3 |  |  |  | …… |
| 4 |  |  |  | …… |
| 5 |  |  |  | …… |
| 6 |  |  |  | …… |
| 7 |  |  |  | …… |
|  |  |  |  | …… |
| … | … |  |  | …… |

编制要求：投标人可以根据实际情况对本文件进行调整和修改，但应满足招标文件对本文件的要求。

- 投标专用印章授权函（如有）

投标专用印章授权函

我单位特授权在（采购项目名称）的资格审查、投标活动中使用“（被授权印章名称）”，（被授权印章名称）与我公司公章具有同等法律效力。因使用“（被授权印章名称）”所引起的法律后果由我单位承担。

特此证明。

投标人被授权印章：

（在此盖章）

投标人名称：　　　　　　　　          （盖单位公章）

日期：_     __ 年_     __月_    _ _日

编制要求：

1.本文件仅适用于要求递交加盖印章扫描件的情形。

2.除本文件允许投标人进行填写的内容以外，投标人不得对本文件进行修改。

- 投标函

投  标  函

致：【XX公司[招标人名称]】：

（投标人名称）（以下称“我方”）已仔细研究了   （招标项目名称）标包（招标编号：     ）招标文件的全部内容，包括澄清或者修改文件以及有关附件，我方将严格按照招标文件要求递交符合要求的全部投标文件。

我方承诺如下内容：

      - 我方的投标文件包含第二章“投标人须知”第3.1款规定的全部内容。

      - 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

      - 随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币  （大写）（¥ ）。

      - 我方承诺如果在规定的开标时间后，在投标有效期内撤销投标，我方自愿接受招标人做出的不予退还我方投标保证金的决定。

      - 我方在评标过程中根据评标委员会要求提供的符合相关规定的澄清文件，构成投标文件的组成部分。

      - 我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料，并完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

      - 我方承诺不向第三方透露与招标相关的所有信息。

      - 【我方承诺接受最新的《中国电信集团供应商不良行为管理规则》，内容详见：招标文件第七章。本项承诺自本函签署之日起生效，长期有效，不受投标有效期的约束，其效力独立存在，不可撤销。】

      - 如我方中标：

- 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 我方承诺不在签订合同时提出任何附加条件。

- 我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金或履约保函、支付招标代理服务费。

- 我方承诺按照招标文件的规定及合同约定履行相关责任和义务,不将中标项目转包、违法分包。

      - 我方承诺如有外国投资者直接或者间接对本单位投资的，投资者或本单位已经按照《中华人民共和国外商投资法》（中华人民共和国主席令 第26号）和《外商投资安全审查办法》（发展改革委 商务部令 第37号）等相关法律法规主动向国家外商投资安全审查工作机制办公室申报，并被允许实施投资。

我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.8款规定的任何一种情形。如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

      - 其他补充说明：【我方承诺按照招标人要求在中国电信阳光采购网进行供应商注册。/无/具体的其他说明或要求】

      - 投标有效期：120天。

投标人名称：

地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

日期：          年        月       日

编制要求：除本文件允许投标人进行填写的内容以外，投标人不得对本文件进行修改。

- 法定代表人/负责人身份证明

法定代表人/负责人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：       年    月    日

经营期限：

姓名：              性别：          年龄：        职务：

系【XX公司[投标人单位名称]】的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人的合法有效身份证明复印件或扫描件(如提供中华人民共和国居民身份证的，需同时提供国徽面及人像面)

法定代表人的合法有效身份证明复印件或扫描件

粘贴处

法定代表人的合法有效身份证明复印件或扫描件

粘贴处

投标人名称：

日期：_     __ 年_     __月_    _ _日

编制要求：除本文件允许投标人进行填写的内容以外，投标人不得对本文件进行修改。

- 法定代表人/负责人授权委托书

法定代表人/负责人授权委托书

本人【XX [投标人法定代表人/负责人姓名]】系 【XX公司[投标人名称]】的法定代表人/负责人，现委托【XX [委托代理人姓名]】为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理【XX项目[招标项目名称]】【XX标包[标包名称]】【签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和处理一切有关事宜】，其法律后果由我方承担。

委托期限：     。

委托代理人无转委托权。

附：

1.委托代理人的合法有效身份证明复印件或扫描件(如提供中华人民共和国居民身份证的，需同时提供国徽面及人像面)

投标人名称：

委托代理人上级领导（姓名）：

联系方式（手机）：

日期：_     __ 年_     __月_    _ _日

委托代理人的合法有效身份证明复印件或扫描件粘贴处

委托代理人的合法有效身份证明复印件或扫描件粘贴处

编制要求：除本文件允许投标人进行填写的内容以外，投标人不得对本文件进行修改。

- 廉洁投标承诺书

廉洁投标承诺书

致：【XX公司[招标人名称]】：

我公司自愿参加【XX项目[项目名称]】【XX标包[标包名称]】招标项目，为保证招投标活动公开、公平、公正，依据国家法律法规和廉洁从业相关规定，现承诺如下：

- 不通过受让、租借或者挂靠资质投标，或者以其他方式以他人名义投标；不伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件，提供虚假业绩、奖项、项目负责人等材料投标，或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

- 不与其他投标人相互串通投标或订立攻守同盟；

- 不与招标人或招标代理机构串通投标；

- 不向招标人、招标代理机构、交易平台运行服务机构、评标委员会成员或行政监督部门人员等行贿谋取中标，包括提供现金(礼金)、礼券、礼品、购物卡、有价证券等财物，或娱乐、宴请、旅游等活动，或支付应由其个人承担的学费、餐费、医药费等各种费用等；

- 不通过非正常渠道探听采购过程中应当保密的信息，包括(潜在)投标人的数量与名称、评标委员会成员名单和联系方式、其他投标人的投标文件、评标情况及中标推荐意见等。

- 不私下接触招标人、招标代理机构或评标委员会成员，利用人际关系干扰招标投标活动；

- 不在办公场所、招标现场寻衅滋事、无理取闹或以其他手段非法干预、影响招标的过程和结果；

- 不捏造事实、伪造材料，或以非法取得的材料进行恶意提出异议、投诉或举报，干扰正常招标投标活动；不毫无根据地散播不实消息，诋毁他人名誉，主观臆断反映问题与诉求；

- 不以低于成本的报价竞标；

- 不以其他方式排挤其他投标人的公平竞争；

- 在最近五年内，不存在与采购活动相关的行贿犯罪记录；

- 发现评标专家有违法行为的，及时向行政监督部门报告。

如发生任何违反本承诺的行为，除按法律法规接受处罚外，招标人有权否决我方本次投标、宣布中标无效、暂停甚至取消我方参加招标人后续招标项目的投标资格等。

投标人名称：

日期：_     __ 年_     __月_    _ _日

编制要求：除本文件允许投标人进行填写的内容以外，投标人不得对本文件进行修改。

- 特定关系信息收集表

中国电信在职员工、离职或退休后三年内在我方担任法定代表人或董监高的情况表

| 序号 | 我方法定代表人或董监高 |  | 在中国电信从业情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 担任职务 | 期限 | 单位 | 部门 | 职务/岗位 |
| 示例 | 张三 | 法定代表人 | 2024.1.1-2024.10.31 | XX公司 | XX部 | 总经理 |
| 示例 | 李四 | 法定代表人 | 2024.1.1至今 | XX公司 | XX部 | 采购管理 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

注：1.从业是指与中国电信集团系统内企业直接签订劳动合同的情形；

2.中国电信在职员工经中国电信集团系统内企业批准在我方担任法定代表人或董监高的情形，无需填写；

3.如无上述情况，则应在第一行“姓名”列填写“不涉及”。

中国电信员工的近亲属在我方担任法定代表人或董监高的情况表

| 序号 | 中国电信员工当前从业情况 |  |  |  | 我方法定代表人或董监高情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 单位 | 部门 | 职务/岗位 | 与中国电信员工的关系 | 姓名 | 担任我方职务 |
| 示例 | 张三 | XX公司 | XX部 | 总经理 | 妻子 | 王五 | 法定代表人 |
| 示例 | 李四 | XX公司 | XX部 | 采购管理 | 儿子 | 赵六 | 董事 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.中国电信员工的近亲属包括中国电信员工的配偶、子女及其配偶；

2.“与中国电信员工的关系”需填写与中国电信员工的具体亲属关系，例如，丈夫、妻子、儿子、女儿、儿媳、女婿；

3.从业是指与中国电信集团系统内企业直接签订劳动合同的情形；

4.如无上述情况，则应在第一行“姓名”列填写“不涉及”。

本承诺作为投标文件的一部分，我方承诺相关信息真实、准确。

公司名称（盖章）

XXXX年XX月XX日

承诺函

致：【XX公司[招标人名称]】：

我方存在“中国电信在职员工、离职或退休后三年内在我方担任法定代表人或董监高的情况”、“中国电信员工近亲属在我方担任法定代表人或董监高的情况”的相关情形，现郑重承诺如下：

一、相关情形不属于招标文件第一章中载明的投标人不得存在的情形。

二、不通过特殊关系或其他不正当手段干预中国电信的招标流程或结果，不与中国电信内部人员存在任何形式的串通投标、虚假投标等违规行为。

三、严格遵守中国电信及国家相关廉洁从业规定，不利用特定关系为我方或任何第三方谋取不正当利益、获取竞争优势。

如发生任何违反本承诺及其他影响公平公正的违法违规行为，我方自愿接受按法律法规、中国电信相关采购及供应商管理制度的处罚。

投标人名称：

日期：        年        月        日

编制要求：

- 投标人若存在“中国电信在职员工、离职或退休后三年内在我方担任法定代表人或董监高的情况”、“中国电信员工近亲属在我方担任法定代表人或董监高的情况”的，应填写该“承诺函”，不涉及则无需填写。

- 除本文件允许投标人进行填写的内容以外，投标人不得对本文件进行修改。

- 近【五】年发生的诉讼及仲裁情况

近【五】年发生的诉讼及仲裁情况

如投标人有诉讼和/或仲裁（包括已结案和尚在进行的诉讼和/或仲裁阶段的案件），且可能影响履约能力的，则须向招标人提供诉讼和/或仲裁案件的有关资料及证明，包括原告（诉讼和/或仲裁申请人）、被告（诉讼和/或仲裁被申请人）、诉讼和/或仲裁原因、诉讼和/或仲裁事件、诉讼和/或仲裁金额、诉讼和/或仲裁结果等，并填入下表。

如投标人无上述情况，则应在第一行“起诉（仲裁）人”列填写“不涉及”。

| 序号 | 日期 | 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：_     __ 年_     __月_    _ _日

编制要求：除本文件允许投标人进行填写的内容以外，投标人不得对本文件进行修改。

- 招标代理服务费支付承诺函

招标代理服务费支付承诺函

（招标代理机构名称）：

我公司为贵公司代理的（项目名称）招标项目的投标人。我方承诺，如我公司中标，我公司将按投标人须知第9条的要求，向贵公司支付招标代理服务费。我公司将承担因我方支付招标代理服务费不及时或不支付招标代理服务费而造成的贵方各项损失，包括但不限于违约金、赔偿损失等。

特此承诺！

投标人名称：

日期：_     __ 年_     __月_    _ _日

编制要求：除本文件允许投标人进行填写的内容以外，投标人不得对本文件进行修改。

- 资格审查资料

资格审查资料（格式自拟）

包括但不限于投标人登记注册证明文件等。

- 投标人控股及管理关系情况申报表

投标人控股及管理关系情况申报表

我方参加【XX项目[招标项目名称]】【XX标包[标包名称]】的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| 申报人名称 | 【XX公司[投标人名称]】 |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/负责人 | 姓 名 | 【XX [投标人法定代表人/负责人姓名]】 |
|  | 身份证号 | 【XX [投标人法定代表人/负责人身份证号]】 |
| 控股股东/投资人名称 及出资比例 | 【XX公司/XX[自然人]，出资比例XX%，[投标人控股股东/投资人名称及出资比例]】 |  |
| 非控股股东/投资人名称 及出资比例 | 【XX公司/XX[自然人]，出资比例XX%，[投标人非控股股东/投资人名称及出资比例，应从出资比例由高到低进行填写]】 |  |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 | 【XX公司[管理单位全称]】 |
|  | 被管理关系单位名称 | 【XX公司[被管理单位全称，应列明所有被管理单位]】 |
| 备注： |  |  |

投标人名称：

日期：_     __ 年_     __月_    _ _日

编制要求：

1.控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2.管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3.如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

4.除本文件允许投标人进行填写的内容以外，投标人不得对本文件进行修改。

| 申报单位的法人代表、总经理、副总经理、股东（非上市公司）、投标人代表中是否有中国电信贵州分公司、贵州省通信产业服务有限公司及其控股子公司人员 |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位的法人代表、总经理、副总经理、股东（非上市公司）、投标人代表是否与中国电信贵州分公司、贵州省通信产业服务有限公司及其控股子公司人员存在亲属关系 |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 关联关系 （如有必填） | 申报单位人员姓名 | 申报单位人员职务 | 申报单位人员身份证号码 | 关联公司名称 | 与关联公司人员关系 | 关联公司人员姓名 | 关联公司人员身份证号码 |
| 承诺：我单位在本表中已如实申报，如未如实申报接受取消参与资格和业务合同的处罚 注：1.如未有相关情况，请在相应栏填写“无”； 2.如申报单位为贵州省通信产业服务有限公司及其控股子公司，只需申报与中国电信贵州分公司相关信息。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位名称： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目名称：                            招标编号：                标包：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的合同条款 | 投标文件偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：_     __ 年_     __月_    _ _日

编制要求：

- 如对合同条款无任何偏离，投标人仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。当本表为空时，视为投标文件对合同条款全部满足，无偏离。

- 如对合同条款存在偏离，投标人需对合同条款存在的偏离逐条做出说明。

- 投标人可以根据实际情况对本文件进行调整和修改，但应满足招标文件对本文件的要求。

- 网络及信息安全承诺书

网络及信息安全承诺书

[根据规定使用本承诺书的项目，应将本承诺书作为不可偏离文件，并作为合同附件]

致：【XX公司[招标人名称]】：

本单位郑重承诺遵守本承诺书，如有违反本承诺书有关条款的行为，本单位承担由此带来的一切责任。

一、本单位承诺遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》《中华人民共和国电信条例》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》《互联网信息服务管理办法》《非经营性互联网信息服务备案管理办法》《移动互联网应用程序信息服务管理规定》《网络信息内容生态治理规定》《电信和互联网用户个人信息保护规定》《公共互联网网络安全突发事件应急预案》《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全审查办法》及有关法律、法规、规章和政策文件规定（“相关规定”）。

二、本单位承诺向贵公司提供产品或服务符合相关规定、政府主管部门要求以及与贵公司的合同/协议（“合同”）约定，落实网络安全、数据安全和个人信息保护责任。本单位承诺具备履行合同所需的全部合法必要的资质条件。

三、本单位承诺按照用户真实身份信息制度（“实名制”）的要求提供身份信息、使用业务，并保证所提供信息、资料的真实、完整、准确、有效。

四、本单位保证不利用网络（包括但不限于固定网、移动网、互联网，下同）从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动，不侵犯他人的合法权益。

五、本单位保证在处理个人信息前依法向个人信息主体（“个人”）履行法定告知义务并取得个人的明确同意。法律、行政法规规定处理个人信息应当取得个人单独同意或者书面同意的，本单位保证在处理个人信息前依法取得个人单独同意或书面同意。

六、本单位向贵公司提供个人信息或委托贵公司处理个人信息的，本单位承诺已依法向个人履行了告知义务，并依法取得了个人同意。本单位承诺，向贵公司提供或委托贵公司处理的个人信息等数据来源合法合规，不存在违反相关规定以及合同约定的情况。

七、本单位受贵公司委托处理个人信息等数据的，或本单位与贵公司共同处理个人信息等数据的，本单位承诺按照与贵公司的合同约定处理，不得超出约定的处理目的、处理方式等处理上述数据，严格遵循数据处理时限。如果合同不生效、无效、被撤销、终止，或其他贵公司认为必要的情况下，本单位承诺按照贵公司的要求对个人信息等数据（包括但不限于原始数据、备份数据、基于所提供的数据产生的衍生数据）予以返还或者删除，且未经贵公司同意不得以任何方式留存履行合同过程中所处理的任何上述数据。上述数据的返还或删除并不免除本单位其他义务。未经贵公司同意,本单位不得转委托他人处理上述数据。本单位承诺按照法律规定及贵公司要求处理个人基于其主体权利提出的请求（包括个人信息查询、更正、删除、撤回授权同意、注销账户、获取个人信息副本等）。

八、对本单位在合同签订及履行过程中接触或知悉的贵公司和/或贵公司客户的数据和用户个人信息，本单位应当严格保密，不得向其他方提供、披露。本单位应当按照相关规定、政府主管部门要求和合同约定采取保密措施，防止未经授权的访问以及个人信息等数据的泄露、篡改、丢失。对于本单位在合同签订及履行过程中接触和获得的个人信息等数据，应当依法在境内存储，且不得向境外提供。

九、本单位承诺严格按照相关规定做好本单位网络安全、数据安全和个人信息保护管理工作，健全各项网络安全、数据安全和个人信息保护管理制度和操作规程，落实各项安全保护技术措施，实施个人信息和数据分类分级管理、依法落实个人信息保护影响评估和数据安全风险评估、报告、信息共享、监测预警机制，定期对从业人员进行安全教育和培训，依法设置网络安全、数据安全和个人信息保护责任人和管理机构，按政府主管部门要求设立信息安全责任人和信息安全审查员，当信息安全责任人发生变更时及时通知贵公司。否则，导致的一切后果由本单位承担，贵公司有权立即终止合同。

十、本单位承诺配合贵公司为公安机关、国家安全机关、网信部门等政府部门依法履行职责、维护国家安全和侦查犯罪等活动提供协助，如实提供有关安全保护的信息、资料及数据文件，积极协助查处信息网络违法犯罪行为。

十一、本单位承诺利用网络发送的信息以及向贵公司提供的信息真实、准确、合法。该等信息内容应当严格符合相关规定，本单位不得通过通信网络、互联网制作、复制、查阅和传播有害信息，不得散发传播违法、不健康、反动等信息，不得制作、复制、查阅和传播任何违反下列要求（即“九不准”及“六不许”）的信息。

“九不准”，即不准制作、复制、查阅和传播含有以下内容的信息：

1、反对宪法所确定的基本原则的；

2、危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；

3、损害国家荣誉和利益的；

4、煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；

5、破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；

6、散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；

7、散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；

8、侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；

9、含有法律、法规禁止的其他内容的。

“六不许”，即：

1、决不允许在群众中散布违背党的理论和路线方针政策的意见。

2、决不允许公开发表同中央的决定相违背的言论。

3、决不允许对中央的决策部署阳奉阴违。

4、决不允许编造、传播政治谣言及丑化党和国家形象的言论。

5、决不允许以任何形式泄露党和国家的秘密。

6、决不允许参与各种非法组织和非法活动。

十二、本单位承诺不利用提供给贵公司的产品或服务或通过网络从事危害中华人民共和国安全、泄露中华人民共和国国家秘密等活动，不从事任何危害网络安全、数据安全的活动，不从事侵犯他人合法权益的活动，包括但不限于：

1、未经允许进入网络或者使用网络资源；

2、未经允许对网络功能进行删除、修改或者增加；

3、未经允许对网络中存储或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加；

4、制作、传播、利用网络病毒等恶意程序或破坏性程序；

5、非法收集、使用、加工、传输或以其他方式处理个人信息等数据；

6、非法买卖、提供或者公开个人信息等数据；

7、从事危害国家安全、公共利益的个人信息和数据处理活动；

8、其他危害网络安全、数据安全、侵犯他人合法权益的活动。

十三、本单位承诺在履行合同过程中发生重大安全事故或发生或者可能发生个人信息等数据泄露、篡改、丢失时，立即采取应急措施，保留有关原始记录，在24小时内向有关部门报告并书面通知贵公司。如发生重大安全事故或其他影响网络安全、数据安全和个人信息保护的突发事件，贵公司有权采取包括但不限于停止合同项下业务等紧急措施，以保证网络安全、数据安全和保护个人信息。

十四、本单位承诺不进行法律、法规、政府监管规定等禁止的行为，包括但不限于：

1、所提供或接入的设备未取得入网许可，或可能影响网络安全或网络服务质量；

2、将合同履行中获得的账号、密码私自转让、转租或以非法方式提供给第三方；

3、在设备、系统、计算机软件等产品或服务中非法植入后门程序等恶意程序或破坏性程序；

4、利用提供产品或服务的便利条件非法获取用户个人信息等数据及重要运营数据、非法控制和操纵用户设备；

5、未经贵公司同意擅自公开所提供产品或服务的源代码；

6、未经贵公司同意探测、发布贵公司及其关联方（“中国电信”）的网络、终端、信息系统漏洞，对中国电信运营的网络开展渗透测试；

7、法律法规规定或合同约定的其他禁止行为。

十五、本单位承诺提供给贵公司的产品或服务已关闭与合同约定无关的端口，不存在与合同约定无关的进程。

十六、本单位承诺未经贵公司同意不得以任何形式对提供给贵公司的产品或服务进行任何操作。本单位承诺严格按最小化原则管理相关产品或服务的操作权限并事先征得贵公司同意。

十七、本单位承诺对提供给贵公司的产品或服务在交付前完成已知病毒查杀、安全缺陷及漏洞扫描和修复，交付后对发现的安全缺陷、漏洞等风险及时采取补救措施。

十八、本单位承诺无正当理由不会中断所提供的产品或服务，亦不会中断提供必要的技术支持服务。

十九、就本单位向贵公司提供的产品和服务，本单位承诺向贵公司提供该等产品或服务所包含或调用的开源软件和第三方软件清单，以及合法获取开源软件、第三方软件使用权的证明，并配合贵公司开展软件安全检测和知识产权风险审核等工作。

二十、本单位承诺同意并配合贵公司进行网络安全审查，检查的内容包括但不限于网络安全检查项、计算环境安全检查项、开发流程检查项、提供或委托处理数据的数据处理行为检查项等方面。

二十一、本单位承诺按要求提供网络安全审查工作需要的材料，严格履行网络安全审查中作出的承诺。

二十二、本单位如出现任何违反上述承诺的情况，将依据合同承担责任，接受有关政府主管部门的处理（包括但不限于限期整改、公开曝光），并直接承担相应法律责任，造成财产损失的，由本单位直接赔偿。同时，贵公司有权在不通知本单位的情况下暂停履行合同直至解除合同并不承担任何责任，一切责任后果全部由本单位自行承担。给贵公司造成损失或不良影响的，本单位负责消除不良影响并赔偿贵公司相应损失。

二十三、如出现任何违反上述承诺的情况引发的投诉、举报，由本单位负责解决并承担责任。当接到通信主管部门、“12321网络不良与垃圾信息举报受理中心”、中国电信10000热线等各类渠道投诉、举报时，贵公司有权在不通知本单位的情况下立即终止合同并不承担任何责任，一切责任后果全部由本单位自行承担。给贵公司造成损失或不良影响的，本单位负责消除不良影响并赔偿贵公司相应损失。

二十四、本单位的信息安全责任人如下：

姓名：            、职务：                、联系方式：

二十五、本单位承诺要求并监督参与向贵公司提供产品或服务的本单位人员（“本单位人员”）履行本《网络及信息安全承诺书》项下的义务和责任，并对本单位人员的行为承担责任。

二十六、本承诺书经本单位签署后，与合同同时生效。

承诺单位：

日期：_     __ 年_     __月_    _ _日

编制要求：

1.代理商投标的，制造商和代理商须各自提供一份本承诺函。

2.投标产品制造商注册地在中华人民共和国境外（与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家或地区）及香港、澳门、台湾地区使用代理商投标和签订销售合同且制造商无法加盖单位公章的，本文件应由有签署权的代表签字确认，并提供委托签署权的相关证明材料。

3.除本文件允许投标人进行填写的内容以外，投标人不得对本文件进行修改。

- 投标保证金

投标保函（如有）

致：          （受益人）

本保函作为     （投标人名称）（以下简称投标人）对        （招标人名称）（项目名称）的投标邀请而提供的投标保函。

（保函开立人）无条件地、不可撤销地保证并约束本方、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付金额为   人民币（按投标人须知要求规定的金额和币种）保证金：

- 投标人在招标文件规定的投标截止时间后投标有效期内撤销其投标；或

- 投标人在招标文件规定的投标截止时间后对投标文件作实质性修改；或

- 投标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人在规定期限内订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或改变其投标文件的实质性内容，或者不按照招标文件要求递交履约保证金的；或

- 投标人有串通投标、弄虚作假等行为的；或

- 投标人有招标文件中有关投标保证金不予退还的其它情形的。

本保函有效期应不短于投标有效期，从投标文件递交截止之日起计算，并在贵方和投标人同意延长的有效期内保持有效，延长的有效期只需通知本方即可。贵方有权提前终止或解除本保函。

保函开立人名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人/负责人（签字或盖人名章）或者其委托代理人（签字）：

日期：      年      月     日

编制要求：投标人可以根据实际情况对本文件进行调整和修改，但应满足招标文件对本文件的要求。

投标保证金汇款凭据复印件

投标保证金汇款凭据复印件贴附处

编制要求：投标人可以根据实际情况对本文件进行调整和修改，但应满足招标文件对本文件的要求。

投标保证金返还书

中通服供应链股份有限公司贵州分公司：

我单位参加你公司组织的招标       （项目名称）（招标编号：     ）的投标，如须退还投标保证金请贵公司将我单位提供的投标保证金汇入到以下帐户。

以下是我单位提供的有关内容，保证真实。

投标单位全称：

开户名称：

投标单位地址：

开 户 银 行：

账      号：

联  系  人：

联系电话及传真：

特别说明：

1） 投标人请认真填写以上内容，如由于投标人的填写错误或字迹不清楚而造成的损失由投标人自行承担。

2）“投标保证金返还书”为投标人返还投标保证金的重要依据，投标人必须加盖公章和法定代表人或授权代表签字后方能生效。

3）“投标保证金返还书”将作退还投标保证金的唯一凭证，我单位严格按照“投标保证金返还书”所提供资料进行返还。

投标人名称：        （盖单位公章）

日期：  年   月  日

- 基本开户银行情况

| 开户银行 | 名称：【XX[基本账户开户银行名称]】 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址：【XX[基本账户开户银行地址]】 |  |
|  | 银行账户：【XX[基本账户开户银行账号]】 |  |
|  | 电话：【XX[基本账户开户银行电话]】 | 联系人及职务：【XX[姓名]，XX[职务]】 |
|  | 传真：【XX[基本账户开户银行传真]】 |  |
|  | 基本账户开户行签发的银行开户证明[基本账户开户银行证明文件] |  |

[招标人可根据项目实际情况修改本文件中的条款、增加新的条款。]

编制要求：

            - 投标人应同时提供基本户开户证明文件。

投标人可以根据实际情况对本文件进行调整和修改，但应满足招标文件对本文件的要求。

- 知识产权不侵权承诺函

知识产权不侵权承诺函

致：【中国电信[   ]公司】：

本单位郑重承诺遵守本知识产权不侵权承诺书，如违反，本单位承担由此带来的一切责任。

- 就【（采购项目名称）】（“本项目”），本单位承诺按照招标文件及合同/协议履行知识产权相关义务和责任。

- 本单位承诺并保证，本项目投标产品以及本单位向贵公司交付的所有投标产品相关成果（合称“项目标的”），本单位均享有合法的知识产权和所有权，或者已从相关权利人获得合法充分的授权。本单位按照本项目招标文件及合同/协议约定将项目标的交付给贵公司以及贵公司采购、占有、使用、收益和处分项目标的不侵犯任何第三方的权利和合法权益，包括但不限于商标、专利、著作权等知识产权、专利申请权和所有权。本单位承诺向贵公司提供真实、有效、合法的权利证明文件。

- 本项目报价已包含了项目标的知识产权及所有权利的一切授权费用。本单位承诺按招标文件及合同/协议约定向贵公司提供技术文档并提供技术支持。

- 如果有人提出法律或行政程序(合称“侵权指控”)，声称贵公司或贵公司客户（含最终客户，下同）采购、占有、使用、收益或处分项目标的侵犯了其知识产权等合法权益的，由本单位负责解决，并赔偿贵公司或贵公司客户就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、合理的律师费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

- 如果在侵权指控的审理过程中有关机关禁止贵公司或贵公司客户继续使用项目标的的部分或全部的，本单位承诺采取以下措施：

（1）贵公司或贵公司客户免费获得使用项目标的的权利，或

（2）免费更换或改造项目标的，使贵公司或贵公司客户不受上述禁令限制继续使用项目标的，或

（3）其他使贵公司或贵公司客户对项目标的拥有合法使用权，或其他弥补贵公司或贵公司客户受损利益、实现合同目的的合理方式。

本单位采取上述措施不能免除本单位就贵公司和/或贵公司客户因此遭受的损失进行赔偿的义务。

- 本单位承诺本单位及本单位所代表的制造商（如有）、相关权利人（如有，相关权利人包括但不限于软件著作权权利人、商标权权利人、专利权权利人、专利申请权权利人，下同）接受不时修订的《中国电信供应商不良行为管理规则》（发布于“中国电信阳光采购网”[https://caigou.chinatelecom.com.cn]）的约束，贵公司有权按照《中国电信供应商不良行为管理规则》，对本单位和/或上述制造商、权利人进行不良行为管理和处理。

- 本单位承诺与本单位所代表的制造商（如有）、相关权利人（如有）参照签订此类《知识产权不侵权承诺函》，并督促上述制造商、权利人履行相应责任。否则，本单位承担连带责任。

承诺单位：

日期：_     __ 年_     __月_    _ _日

编制要求：

1.代理商投标的，制造商和代理商须各自提供一份本承诺函。

2.投标产品制造商注册地在中华人民共和国境外（与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家或地区）及香港、澳门、台湾地区使用代理商投标和签订销售合同且制造商无法加盖单位公章的，本文件应由有签署权的代表签字确认，并提供委托签署权的相关证明材料。

3.除本文件允许投标人进行填写的内容以外，投标人不得对本文件进行修改。

- 主要股东和高管人员信息表

主要股东和高管人员信息表

| 序号 | 投标人主要股东/高管人员姓名 | 股东/高管在投标人单位担任职务及股权关系 | 股东/高管人员身份证号 （境内人员填写身份证号，境外人员根据实际情况填写，并注明证件类型） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：主要股东包括股东中的控股股东、共同控制股东、第一大持股比例股东、个人独资企业的企业主、个体工商户业主；事故单位为非法人分支机构的考虑其所属法人单位的主要股东，合伙企业考虑合伙方；确定主要股东时仅考虑其中的个人，且不考虑多级股权间接控制；主要高管指事故单位的法定代表人（单位负责人）、董事长、（总）经理。

投标人名称：

日期：    年    月   日

编制要求：除本文件允许投标人进行填写的内容以外，投标人不得对本文件进行修改。

- 不得存在的情形（承诺函）

致：【XX公司[采购人名称]】：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（投标截止时间前36个月）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（投标截止时间前60个月）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（投标截止时间前60个月）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本招标项目的代建人；

（12）为本招标项目的招标代理机构；

（13）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）中国电信在职员工违规担任供应商法定代表人并参与采购活动的；

（17）中国电信集团有限公司/中国电信股份有限公司中层及以上管理人员违反有关领导人员配偶、子女及其配偶经商办企业行为管理规定，其配偶、子女及其配偶经商办企业参与采购活动的；

（18）中国电信领导人员离职或退休后三年内违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关规定任职、投资入股的私营企业、外资企业和中介机构，参与其原任职单位采购活动的；

（19）【其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人及其投标产品在本项目中执行禁止采购处理措施的；

（20）法律法规、招标文件限定的其他情形。

供应商名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

日期：XX年 XX月XX日

| 近三年行政处罚决定情况申报表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政处罚具体项目名称/事件 | 处罚部门（机关） | 处罚决定书编号 | 处理内容及结果 | 处罚生效日期 | 网络查询链接（如有） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、投标人须如实提供本申报表，如存在涉及骗取中标、违约、质量或者安全问题的行政处罚须提供有关资料（包括相关行业主管部门的行政处罚决定文件等，附于本表之后）；未如实填报上述行政处罚的将可能被否决投标。 2、如投标人无行政处罚的，则应在表格中第一行“行政处罚具体项目名称/事件”列填写“不涉及”。 3、行政处罚是否涉及不得存在的情形及评审内容由评审委员会判定。 4、近三年指投标截止时间前36个月。 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

日期：XX年 XX月XX日

- 投标人提供的其他商务及服务部分资料

格式自拟（建议按商务、服务评分要求顺序编制）

- 1、业绩情况表

近年（年月日至年月日）业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 投标产品 | 最终用户 | 最终用户联系人及联系方式 | 合同签约日期 | 销售金额（万元） | 证明文件所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：_     __ 年_     __月_    _ _日

编制要求：

1.招标文件要求提供证明文件的，应提供业绩证明文件的扫描件，证明文件顺序应与“业绩情况表”一一对应。

2.如【本招标项目/本标包】对投标人或者投标业绩有要求，投标人应当如实填写本表并根据第二章“投标人须知”和第三章“评分办法”等相关要求提供相关证明材料。

3.投标人可以根据实际情况对本文件进行调整和修改，但应满足招标文件对本文件的要求。

第二分册 技术投标文件

- 技术投标文件封面

（项目名称）

投标文件【技术投标文件】部分

投标人名称：

日期：_     __ 年_     __月_    _ _日

编制要求：投标人可以根据实际情况对本文件进行调整和修改，但应满足招标文件对本文件的要求。

- 技术服务评审索引表

技术服务评审索引表

【此部分内容建议按照第三章评标办法中的评审标准的顺序一一罗列】

| 条款号 | 评审因素 | 投标文件组成 | 对应页码 | 备注或者说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | …… |
| 2 |  |  |  | …… |
| 3 |  |  |  | …… |
| 4 |  |  |  | …… |
| 5 |  |  |  | …… |
| 6 |  |  |  | …… |
| 7 |  |  |  | …… |
| …… | …… | …… |  | …… |

编制要求：投标人可以根据实际情况对本文件进行调整和修改，但应满足招标文件对本文件的要求。

- 技术规范书偏离表

技术规范书偏离表

项目名称：                            招标编号：                标包：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：XX年 XX月XX日

编制要求：

- 如对技术条款无任何偏离，投标人仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。当本表为空时，视为投标文件对技术条款全部满足，无偏离；

- 如对技术条款存在偏离，投标人需对技术条款存在的偏离逐条做出说明。

- 投标人可以根据实际情况对本文件进行调整和修改，但应满足招标文件对本文件的要求。

编制要求：提供本文件的原件。

- 技术规范书点对点应答

格式自拟

- 技术建议书

投标人应根据招标文件第五章“技术规范书”的相关内容及要求及第三章“评标办法”提供相关信息和资料，按要求填写以下附表，其余内容格式自拟

附表1：服务项目人员名单

| 序号 | 类别 | 姓名 | 角色/职位 | 学历 | 证书名称 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （如有） |  |  |
| 1 | 团队负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 团队成员 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 服务支撑人员 |  | 项目联系人/项目现场代表 |  |  |  | 可与主要实施人员复用 |
| 7 |  |  | 专职安全生产管理人员 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 信息安全责任人 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 服务支撑人员 |  |  |  |  |
| … |  | …… |  |  |  |  |  |

注：★人员名单需作为合同附件，名单内人员变更需经甲方书面同意。

编制要求：要求提供原件的，需提供文件原件；其他证明文件可为扫描件。

- 投标人提供的其他技术评分部分资料

格式自拟

编制要求：

- 应按照技术规范书规定的先后顺序提供。

- 要求提供原件的，需提供文件原件；其他证明文件可为扫描件。

第三分册 报价投标文件

- 报价文件封面

（项目名称）

投标文件【报价文件】部分

投标人名称：

日期：_     __ 年_     __月_    _ _日

编制要求：投标人可以根据实际情况对本文件进行调整和修改，但应满足招标文件对本文件的要求。

- 投标一览表

投标一览表

项目名称：

招标编号：

货币单位：元人民币

| 序号 | 采购项目 | 本项目包含的工作内容 | ★不含税折扣最高限价 | 不含税报价折扣 | 增值税税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年中国电信贵阳分公司低压动力设备维护抢修服务框架采购 | 与招标文件内第五章技术规范书要求 | 100.00% | % | % |  |
| 备注说明： 1、★本项目设置不含税最高折扣系数限价，不含税折扣系数报价超过不含税最高折扣系数限价的响应将被否决！折扣系数报价为0%的，表示免费；折扣系数报价为100%的，表示不打折。★ 2、本项目服务工作内容定额以《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信【2016】451号）的规定16定额为准，涉及定额外的工作内容基准价详见价格明细表。 3、最终结算价格为供应商不含税折扣系数报价*16定额或基准价，基准价详见价格明细表。 4、报价应包含本项目所发生的全部费用，包括（但不限于）服务费、设备费、材料费、差旅、各种税金、利润、管理费、招标代理费等所有费用。若投标人在报价时存在费用漏报的情况，评审时不再调整，风险由投标人自负。 4、折扣报价四舍五入保留两位小数。 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：_     __ 年_     __月_    _ _日

编制要求：除本文件允许投标人进行填写的内容以外，投标人不得对本文件进行修改。

| 价格明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 计量单位 | 暂估工程量 | 不含税综合单价（元） |
| 1 | 应急抢修发电 | 台班 | 1 | 500.72 |
| 2 | 日常巡检维护 | 机房 | 1 | 615.51 |
| 3 | 汽油发电机10Kw | 台班 | 1 | 226.78 |
| 4 | 柴油发电机 30Kw | 台班 | 1 | 373.87 |
| 5 | 柴油发电机 50KW | 台班 | 1 | 500.72 |
| 6 | 载重汽车5T | 台班 | 1 | 417.64 |
| 7 | 机柜端子采集及平面图绘制 | 柜子 | 1 | 934.08 |

第七章  其他

## 中国电信供应商不良行为管理规则

本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请务必登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。