附件一：项目需求书

为深入贯彻落实关于安全生产的重要论述精神，进一步筑牢养老服务领域安全防线，持续优化湘桥区养老服务机构运营服务，促进湘桥区养老服务提质增效，开展湘桥区养老服务机构消防安全排查项目采购工作，相关需求如下：

一、项目概况

（一）项目名称：湘桥区养老服务机构消防安全排查项目。

（二）服务对象：湘桥区养老服务机构。

（三）项目一览表

| 服务内容 | 履行期限 |
| --- | --- |
| 湘桥区养老服务机构进行消防巡查检测服务 | 自合同签订之日起一年。 |

二、服务内容

（一）对养老服务机构开展日常消防安全

日常消防安全具体检查要点：

1.安全疏散

（1）安全出口、疏散通道无堵塞、锁闭、占用；

（2）疏散指示标志、应急照明完好有效，断电后能正常点亮；

（3）疏散路线清晰，无遮挡、无杂物堆放。

2.消防设施系统

（1）消火栓系统：水压充足、阀门完好，水带、水枪齐全无破损；

（2）自动报警系统：烟感/温感探测器灵敏，报警信号能正常上传至消防控制室；

（3）自动喷水系统：喷头无遮挡、无渗漏，管道压力符合规范；

（4）防火门窗/卷帘：常闭式防火门保持关闭，防火卷帘下方无杂物，升降功能正常；

（5）建筑灭火器：选型匹配、压力正常、在有效期内，摆放位置醒目无遮挡。

3.电气安全

（1）电气线路：无老化、裸露、私拉乱接，穿管保护到位；

（2）电气元器件：开关、插座、灯具等无破损、无过热痕迹；

- （3）电气控制箱：箱门完好、标识清晰，内部无积尘、无杂物，漏电保护装置有效。

- 日常消防安全检查要求：

- 1.频次：每月对全区12个养老服务机构开展全覆盖消防巡检维护保养一次，按片区包干推进。

- 2.记录：月度维保使用统一《消防月检记录表》，逐项勾选、拍照留证，巡检人员与中心负责人双签字确认。

（二）对养老服务机构开展年度消防安全检测

1.检测范围：本年度内完成消防设施年度检测（含消火栓、自动报警、自动喷水、防火卷帘等全系统）与电气设施年度检测（含线路、元器件、控制箱等）。

2.结果应用：

-检测合格：将报告归档至湘桥区民政局。

-检测不合格：限期整改，整改完成后申请复检，确保所有设施符合消防安全规范。

3.频次：每年对全区12个养老服务机构开展消防年度检测和电气消防安全年度检测一次，按片区包干推进。

4.档案留存：检测报告、整改记录、复检报告等资料统一存档，作为民政、消防部门日常监管与年度考核的重要依据。

- （三）维护与保养

1.结合月度巡检，对发现的轻微故障、易处理问题当场进行维护，确保设施即时恢复功能；

2.对消防设施进行紧固、调试，保证系统处于准工作状态；

3.对重大故障或需专项维修的，及时出具书面整改建议，协助项目单位制定整改方案。

三、供应商与人员资质要求

（一）供应商资质

1.具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

2.供应商须在“社会消防技术服务信息系统"注册备案（提供网页截图并加盖供应商公章）。

（二）项目团队要求

1.配备项目负责人1名（注册消防工程师）、技术负责人1名（一级注册消防工程师，与项目负责人不得为同一人）。

2.现场作业人员不少于2名，持消防设施操作员职业资格证书（中级技能以上不少于1名）。

3.团队成员熟悉养老服务机构消防特点，具备3年以上相关工作经验，无不良从业记录。

四、其他要求

1.成交供应商须按照本项目采购文件的要求进行服务工作。

2.项目的协调机构为潮州市湘桥区民政局，在项目实施过程中，为成交供应商提供必要的协调工作等。

3.响应总报价一次报定，包括人工、材料、管理、维护、保险、利润、税金、通讯器材、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不承担聘用人员的一切风险费用。

4.成交供应商应严格按照采购文件及相关法规文件的要求开展工作，保证评估工作的合法公平、严谨公正，保证所提交的评估总结材料真实有效。

5.成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

附件二：法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：__________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

报价单位名称（全称并加盖公章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（盖章或签字）：__________________

职务：__________________

日期：  年  月  日

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

附件三：法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致采购人、采购代理机构：

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（报价单位名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就（项目名称）的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

报价单位（全称并加盖公章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（盖章或签字）：__________________

职务：__________________

被授权人（盖章或签字）：__________________

职务：__________________

日期：   年   月   日

被授权人身份证复印件

被授权人身份证复印件

附件四：报价函格式

报 价 函

我单位对该项目的报价内容无任何异议，现附报价表如下:

| 序号 | 项目名称 | 分项报价（含税） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湘桥区养老服务机构消防安全排查项目 | 对养老服务机构开展日常消防安全：¥ 元 | 自合同签订之日起一年 |  |
|  |  | 对养老服务机构开展年度消防安全检测：¥ 元 |  |  |
|  |  | 维护与保养：¥ 元 |  |  |
| 总报价：¥ 元（大写金额：人民币 ） |  |  |  |  |

注：本报价函包括人工、材料、管理、维护、保险、利润、税金、通讯器材、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不承担聘用人员的一切风险费用。

报价单位法定代表人（或授权代表）签字：

报价单位名称（签章）：

日期：    年    月    日